## 技术要求
吉林国高网项目采购需求
序号 | 清单编号 | 品称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 技术指标
包1 | 桓集
| 804-1-10-a | 上位机（含配电箱） | 10KVA | 台 | 3 | 提供第三方检测报告。非生产厂家投标的提供厂家关于本项目的授权文件 | 2.4.1上机 (1) 技术特点 上位机一体化设计、模块化设计、可插拔，便于安装与检修:特种变压暴，噪音小，温升低，免维护:基于微机控制IGBT和 PWM开关技术设计(保留，具有体积小，效率高等特点:采用自动稳压系统，使输出精废达到1%;软开机、软关机，大大延长设备的使用寿命:线路全部进行防潮处理，适于潮湿地区使用:专用工业级开关电源，保证系统长期可靠运行;设有避雪器，防止雷电损坏设备:数字显示屏，便于电流、电压及累计工作时间的查阅;内部采用Can总线通用通信协议;实时检测回路绝缘电阻，根据设定报警界线报警:软件和硬件均采用大量抗干扰技术，抗干扰能力强;自诊断功能，便于用户发现和排除故障。可为重要设备负荷选配不问断电源;设有遥控和485、RJ45、USB通讯接口，方便与计算机控制系统连接，可实现网络化智能供电管理。 (2)性能指标 *--额定工作电压:220VAC士15%; *-- 额定工作频率:50z士10%;; *-- 额定输出电压交流:给定值1%:输出电压范围为交Vout=800V+K1，当高于设定值10%时能自动保护: *-- 输出方式:交流两相: *-- 输入效率:>92%: *-- 输入功率因数:20.95 *--输入电流谐波部分:<5% *-- 工作温度:-40C~+70C: *--存储温度:-40C~+85C: *-- 相对湿度:0~95%，无凝露。 *--噪声:<50db *一海拨高度:0-4500m. *一防雷性能:可防雷区1-2区，标称放电电流 (8/20uS)50kA: 应时同小于1uS *一内量智能配电仪表，实现对设备运行状态的实时监测。
| 804-1-10-c | 上位机（含配电箱） | 50KVA | 台 | 2
| 804-1-11-a | 下位机（含配电箱） | 0.5KVA | 台 | 15 |  | 下位机 (1)技术特点 具有输出精度高，波形失真小，响应时问短以及负载短路自动保护、隔离、滤波、双向抗干扰等多种特殊功能:能有效滤除线路及负载所产生的各种频率的正负脉冲和浪涌过电压的冲击:采用模块化设计，故障元件对系统内其他设备影响很小，不易扩散，方便维护。提供标准的RS485通讯接口，方便与计算机控制系统连接。 (2)性能指标 一输入: 800士10%VAC 一一输出电压:220VAC土3%。 一输出频串:(50土0.2) Hz。 一输出波形:正弦波.失真度<2%。 过载能力:125%额定负载，10Min。 一输出功率因数:(0.8 一一输出电源效率:>92%。 一一测量控制精度优于3% 一一防雷性能:可防雷区1~2区，标称放电电流 (8/20uS)50kA; 响应时间小于luS. 一一工作温度:-40C~70C。 一一存储温度:-40C~85C。 一一工作湿度:0~95%，无凝露。 一海拔高度:4500m。 -噪声:<50db 一配电回路数>6，按照用电设备用量进行配置。 一一内置智能配电仪表，实现对设各运行状态的实时监测。
| 804-1-11-b | 下位机（含配电箱） | 10KVA | 台 | 8
| 蒲烟 |  |  |  |  | 提供第三方检测报告。非生产厂家投标的提供厂家关于本项目的授权文件
| 804-1-10-a | 局端机 | 20KVA | 套 | 5 |  | 参照桓集
| 804-1-11-a | 远端机 | 1KVA | 套 | 17 |  | 参照桓集
| 804-1-11-b | 远端机 | 5KVA | 套 | 3 |  | 参照桓集