技术参数

视频接入宽温交换机（一体化机柜）：

1、 (8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)

2、基本软件,每设备

3、光收发一体模块-eSFP(工业级)-1310nm-1.25Gb/s--9.5dBm--3dBm--20dBm-LC-单模-10km

4基础服务36月

收费数据宽温交换机（一体化机柜主备）：

1、S5735-L24T4X-IA1(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电)

2、基本软件,每设备

3、光收发一体模块-eSFP(工业级)-1310nm-1.25Gb/s--9.5dBm--3dBm--20dBm-LC-单模-10km

4基础服务36月

液晶拼接屏技术参数：

尺寸：55；

背光类型：LED；

亮度：800cd/m2；

对比度：4000:1；

分辨率： 1920×1080；

双边拼缝：1.8mm；

工业级面板，适合7*24小时连续工作

支持同轴高清信号接入，轻松实现模拟高清显示

支持选配高清网络解码模块，支持IPC、NVR等视频流接入并解码显示

直下式LED背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象

物理分辨率高达1920*1080

画面细腻，色彩丰富

高清晰度、高亮度、高色域

显示面积大、体积小、重量轻

稳定运行寿命超长，维护成本低

挂架、支架、机柜等多种方式供用户选择

金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰

30A高频开关组合电源：

1、组合式电源，交流配电、整流、直流配电集成在单柜中，单柜容量不小于600A；

2、柜体尺寸不超过600mm（宽）×400mm（深）×1600mm（高）。

3、为方便建站与后续维护，采用上进线、上出线的方式。

4、防护等级IP20级别。

5、柜体应支持前操作、前维护，支持靠墙安装，后门仅需预留100mm散热空间，节省机房空间。

6、系统最大容量≥36kW，系统交流输入方式为220/380V三相四线制，输入电压范围不得小于346Vac~415Vac（三相）/200Vac~240Vac（单相）。

7、支持两路交流输入，规格不低于2×100A/3P MCB手动切换。

8、功率模块插槽不少于9个,满足大功率站点供电需求，电源系统中的任意整流模块槽位支持50A/75A整流模块混插，且整流模块应能并联工作，各模块承受的电流能自动平衡，实现均流。

9、单个整流模块输出功率不低于3KW/4KW，尺寸高度不大于1U，宽度不大于2.5U，满足高功率密度要求，效率不低于96%，并提供泰尔检测报告证明。

10、直流输出电压： 42VDC~58VDC，额定值53.5VDC，一次下电支路空开路数和规格不低于6×100A(NT00)，6×63A(NT00)，7×32A/1P MCB，二次下电支路空开路数和规格不低于1×32A/1P，4×16A/1P，4×10A/1P，电池支路规格不低于2×500A（NT3），需提供证明材料。

11、集成防雷，交流防雷标称雷击放电电流不低于20kA/40kA（8/20μs），直流防雷能力不低于10kA/20kA（8/20μs）。

12、支持通过站点监控模块上传电源信息到远程网管，实现对电压、电流、电池运行等状态的监测。

13、提供不少于6路干接点输出和不少于5路以上传感器端口（电池温度、2路电池中点电压、2路通用开关量），并提供证明材料。

14、提供RS232，RS485，FE通信接口。

15、监控模块应有整流模块历史告警信息，监控模块应能保存历史告警信息不少于2000条。

蓄电池组：

48V 300AH；

1、在环境温度25℃时，12V 300AH

2、尺寸：521*269*224 重量不低于77KG

3、蓄电池的浮充使用设计寿命≥15年

蓄电池组：

42V 100AH；

1、在环境温度25℃时，12V 100AH

2、蓄电池的浮充使用设计寿命≥10年，提供厂家盖公章的证明文件

3、蓄电池工作温度范围：放电-15℃至50℃，充电：-15℃至50℃，存储温度20℃