## 技术要求
吉林国高网项目采购需求
序号 | 清单编号 | 品称 | 技术指标
包1 | 烟蒲
| 805-1-4-a | 单臂钢杆路灯 | 单臂钢杆路灯（250W，LED灯，含安装附件） LED 灯 1）采用功率型 LED，推荐单颗额定功率约 1W。 2）允许工作结温≥125℃。 3）色温不大于 4500K，色温一致性≤5%Tc。 4）显色性≥65。 5）在寿命期内保持颜色衰减的一致性，偏差不大于 7 个麦德拉。 6）初始值为开始点灯后 1000h 所测数据，自初始值后 3000h 的光衰小于 3%，光源寿命应不小于 50000h，寿命期内光衰小于初始值的 30%。 7）灯具与器件装配后，在 25℃时，满负荷稳定工作，其 LED 器件的结温的温升≤30℃ 8）芯片驱动电流采用 350mA。 9）考虑到 LED 芯片水平的参差不齐，芯片应采用美国 Cree 公司、德国欧司朗或者同等级的国外进口芯片，光源单个芯片光通量≥110Lm@350mA。 10）整灯光效：不低于 95Lm/w； 11）整灯效率：≥85%； 灯杆： 路灯照明灯杆为镀锌钢杆，杆体内、外热浸镀锌处理。 （1）普通路灯杆体为钢结构，采用圆锥型或多边形，一次成形，当使用 Q235B 材料的臂厚不小于 4mm，杆体内、外热浸镀锌处理，镀锌量为 600g/m2，即锌层厚度≥85μm；镀锌后杆体使用寿命达 30 年以上；如需喷塑处理，喷塑必须抗老化、抗脱落、抗褪色，在户外的使用寿命不低于 10 年。 （2）灯杆及悬臂等部件应能承受当地最大的风速。杆体设计及制造符合《高耸结构设计规范》GB50135-2006 和《钢结构设计规范》GB50017-2003。 （3）灯柱应完整地运到现场，漆层不能因切割、焊接和连接而产生损伤。 （4）灯柱应在 50cm 高处安装被认可的永久性编号标牌。 （5）所有必需的电气设备均安装在灯杆底室内，这些设备如接触器、小型空气断路器等安装在防潮板上，互相电气绝缘，安装位置便于维护。 （6）灯杆底室的维修门不要设置在靠近交通流的一侧，门及门锁要做好防水、防腐和防盗处理。 （7）电气接线，底室与接地极之间通过镀锌螺栓良好连接，每根灯柱均应做好接地处理。 （8）灯杆应一次成型，直线度误差不超过 L‰，无横向焊缝；灯杆焊接可靠，必须严格按 GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》进行，表面光滑，达焊接 GB/T 11345-2013 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》的Ⅱ级标准要求。 | 有参考图纸
| 805-1-4-b | 单臂钢杆路灯
| 805-1-4-c | 单侧照低杆灯 | 12m单侧照低杆灯（2×200W，LED灯，支线电缆，镀锌涂塑） LED： （1）灯具规格 灯具标称功率为光源功率，非整灯功率，功率可以有 10%的调整，但是性能和照度指标应当优于原规格的灯具，亮度需满足设计图纸要求，并且单价不应增加。 （2）LED 器件 器件要求采用国际一流指明品牌和成熟的功率型产品。采用当前国际一流的功率型 LED 芯片封装技术，宜选用低热阻、散热良好、低应力的封装结构及高折射率、抗劣化封装材料，应具有导热率高、光衰小、光色纯、无重影等特点，保证功率型 LED 工作的稳定性、可靠性及高效性。 1）采用功率型 LED，单颗额定功率 1W。 2）允许工作结温不得大于 105℃。 3）色温 3300K≤Tc≤4500K，色温一致性≤5%Tc。 4）显色性≥65。 5）在寿命期内保持颜色衰减的一致性，偏差不大于 7 个麦德拉。 6）初始值为开始点灯后 1000h 所测数据，自初始值后 3000h 的光衰小于 3%，光源寿命应不小于 50000h，寿命期内光衰小于初始值的 30%。 7）灯具与器件装配后，在 25℃时，满负荷稳定工作，其 LED 器件的结温的温升≤30℃ 8）芯片驱动电流应采用 350mA。 9）考虑到 LED 芯片水平的参差不齐，芯片应采用美国 Cree 公司、德国欧司朗或者同等级的国外进口芯片，光源单个芯片光通量≥110 Lm@350mA。 10）灯的光度分布应符合 CJJ 45 规定的道路照明标准值的要求，制造商应标称灯的截光性能、光分布类型和光强表。 11）PN 结至封装底座的热阻：≤11℃/W 12）提供 LED 灯具的出光角度和配光曲线，据此设计的照明方案满足前述有关标准的光度要求。 （3）灯具电气性能与使用环境 1） 工作电压：AC220V±20% 绝缘电压：AC500V 频率： 50Hz±1Hz 2）湿态绝缘电阻：用 500V 摇表测量湿态绝缘电阻不小于 2MΩ。 3）湿态介电强度：能承受交流 50Hz，1500V（有效值）试验电压历时 1 分钟无击穿或闪络现象。 4）防触电保护类别为 I 类。 5）接线方式：单相三线制 6）电气性能：I 级 7）抗冲击性能：6 焦耳 8）防震:灯具经过 2G 重力加速度 3 维 100000 次机械震动测试无应用安全顾虑，并满足 GB7000.1 规定的防振要求 9）工作环境温度：-45～55℃ （4）电源性能指标 系统电源的 IC 模块（包括但不限于 AC/DC，DC/DC 模块、恒流模块、电容等影响其品质的关键部件）选用国际知名品牌产品，不允许因个别组件的性能降低而影响整个电源驱动系统的安全性和可靠性，造成非芯片本身的损坏和故障。 1）驱动电源寿命不小于 33000h 2）交流输入电压：AC220V±20% 3）输入电压频率：50Hz±1Hz 4）功率因数：≥0.95 5）从交流电源至芯片的点功率效率：≥85% 6）谐波含量：≤15% 7）通道间电流差：≤±3% 8）驱动器外壳防护等级不低于 IP65 9）驱动器外壳应达到 JB1643 中的 WF1 耐腐蚀性能 10）驱动电流变化不大于额定电流 2%。 11）应具有短路保护，以防该灯短路时波及其他灯具 12）应具有开路保护、过热保护等功能。 （5）灯具性能指标 1）灯具应采用模块化设计，电源、光源模块都可以通过无工具或简易工具现场更换。 2）电源模块与光源模块之间采用规范的防水接插件。 3）电源、光源模块的光度（光通量、光分布）、色度（色温、显色指数）、电气（电压、电流、功率等）、机械参数应规范化。 4）光源、电源采用分离式模块，电源位于灯杆底部操作箱内，便于现场维护更换。 5）灯具防护等级不低于 IP65。 6）灯具效率不低于 85%。 7）灯具配光采用专业道路配光标准，满足照度、均匀度、并且应具有适合公路隧道特点的防眩装置。 8）灯具有可靠良好的散热功能，采用最先进手法，通过铝型材散热片及灯具对流散热，导热及散热系数高。 9）透光罩要求为不小于 4mm 厚的不散光耐高温抗冲击增强钢化玻璃作面盖，钢化玻璃四周应衬以密封垫，密封垫应便于更换。玻璃面盖应不用工具也能打开。玻璃制品应具有热稳定性，耐高温，正常照明的工作温度下不受滴水的影响。 10）灯具的外壳轻巧而坚固，具有良好的导热功效，结构致密、强度高、表面光洁、无气孔 无裂纹、并能承受一定的机械应力、电动应力及热应力，采用防潮、无自爆、耐火产品。成型的外壳后部应能结合支撑架，从而避免现场钻孔。外壳表面应经氧化处理或喷塑处理，有很好的防腐、防尘性能。 11）如果灯具具有反射器应采用进口高纯铝板制成，或是被认可经过使用以证明有优越反射性能的其它材料制成，反光率应大于 85％。并经阳极氧化处理，反射系数不小于 0.9，且结构坚固，能经受清洗，搬动不变形。反射器的安装应能使操作人员快速维修。 12）所有插销、铰链、暗栓，以及灯具暴露在外的紧固件均为不锈钢材质。固定支架和其它外露支撑件均应热浸镀锌后喷塑处理，可经受废气侵蚀而 15 年不锈蚀、并能抵抗营运中的高频震动和机械应力。 13）灯杆包括杆内线路，引出线，引出线采用阻燃电缆长度大于 1m。 （6）电磁兼容特性 1）灯的无线电骚扰特性应符合 GB 17743 的要求。 2）灯的输入电流谐波应符合 GB 17625.1 的要求。 3）灯的电容兼容抗扰度应符合 GB/T 18595 的要求。 4）总谐波失真：小于 15%。 （7）灯杆 路灯杆体为钢结构，采用圆锥型或多边形，一次成形，表面为热镀锌处理。镀锌量为 600g/m2。 结构设计风速为 40m/s。在 40m/s 的风速时，灯柱顶部的水平偏角不应大于其地面以上长度的 1/40。结构 设计焊接工艺应符合相应的国家标准。 照明灯杆设施应设置避雷针，避雷针保护范围应符合国家规定。
| 805-1-4-d | 单侧照低杆灯 | 15m单侧照低杆灯（3×200W，LED灯，，支线电缆，镀锌涂塑） LED： （1）灯具规格 灯具标称功率为光源功率，非整灯功率，功率可以有 10%的调整，但是性能和照度指标应当优于原规格的灯具，亮度需满足设计图纸要求，并且单价不应增加。 （2）LED 器件 器件要求采用国际一流指明品牌和成熟的功率型产品。采用当前国际一流的功率型 LED 芯片封装技术，宜选用低热阻、散热良好、低应力的封装结构及高折射率、抗劣化封装材料，应具有导热率高、光衰小、光色纯、无重影等特点，保证功率型 LED 工作的稳定性、可靠性及高效性。 1）采用功率型 LED，单颗额定功率 1W。 2）允许工作结温不得大于 105℃。 3）色温 3300K≤Tc≤4500K，色温一致性≤5%Tc。 4）显色性≥65。 5）在寿命期内保持颜色衰减的一致性，偏差不大于 7 个麦德拉。 6）初始值为开始点灯后 1000h 所测数据，自初始值后 3000h 的光衰小于 3%，光源寿命应不小于 50000h，寿命期内光衰小于初始值的 30%。 7）灯具与器件装配后，在 25℃时，满负荷稳定工作，其 LED 器件的结温的温升≤30℃ 8）芯片驱动电流应采用 350mA。 9）考虑到 LED 芯片水平的参差不齐，芯片应采用美国 Cree 公司、德国欧司朗或者同等级的国外进口芯片，光源单个芯片光通量≥110 Lm@350mA。 10）灯的光度分布应符合 CJJ 45 规定的道路照明标准值的要求，制造商应标称灯的截光性能、光分布类型和光强表。 11）PN 结至封装底座的热阻：≤11℃/W 12）提供 LED 灯具的出光角度和配光曲线，据此设计的照明方案满足前述有关标准的光度要求。 （3）灯具电气性能与使用环境 1） 工作电压：AC220V±20% 绝缘电压：AC500V 频率： 50Hz±1Hz 2）湿态绝缘电阻：用 500V 摇表测量湿态绝缘电阻不小于 2MΩ。 3）湿态介电强度：能承受交流 50Hz，1500V（有效值）试验电压历时 1 分钟无击穿或闪络现象。 4）防触电保护类别为 I 类。 5）接线方式：单相三线制 6）电气性能：I 级 7）抗冲击性能：6 焦耳 8）防震:灯具经过 2G 重力加速度 3 维 100000 次机械震动测试无应用安全顾虑，并满足 GB7000.1 规定的防振要求 9）工作环境温度：-45～55℃ （4）电源性能指标 系统电源的 IC 模块（包括但不限于 AC/DC，DC/DC 模块、恒流模块、电容等影响其品质的关键部件）选用国际知名品牌产品，不允许因个别组件的性能降低而影响整个电源驱动系统的安全性和可靠性，造成非芯片本身的损坏和故障。 1）驱动电源寿命不小于 33000h 2）交流输入电压：AC220V±20% 3）输入电压频率：50Hz±1Hz 4）功率因数：≥0.95 5）从交流电源至芯片的点功率效率：≥85% 6）谐波含量：≤15% 7）通道间电流差：≤±3% 8）驱动器外壳防护等级不低于 IP65 9）驱动器外壳应达到 JB1643 中的 WF1 耐腐蚀性能 10）驱动电流变化不大于额定电流 2%。 11）应具有短路保护，以防该灯短路时波及其他灯具 12）应具有开路保护、过热保护等功能。 （5）灯具性能指标 1）灯具应采用模块化设计，电源、光源模块都可以通过无工具或简易工具现场更换。 2）电源模块与光源模块之间采用规范的防水接插件。 3）电源、光源模块的光度（光通量、光分布）、色度（色温、显色指数）、电气（电压、电流、功率等）、机械参数应规范化。 4）光源、电源采用分离式模块，电源位于灯杆底部操作箱内，便于现场维护更换。 5）灯具防护等级不低于 IP65。 6）灯具效率不低于 85%。 7）灯具配光采用专业道路配光标准，满足照度、均匀度、并且应具有适合公路隧道特点的防眩装置。 8）灯具有可靠良好的散热功能，采用最先进手法，通过铝型材散热片及灯具对流散热，导热及散热系数高。 9）透光罩要求为不小于 4mm 厚的不散光耐高温抗冲击增强钢化玻璃作面盖，钢化玻璃四周应衬以密封垫，密封垫应便于更换。玻璃面盖应不用工具也能打开。玻璃制品应具有热稳定性，耐高温，正常照明的工作温度下不受滴水的影响。 10）灯具的外壳轻巧而坚固，具有良好的导热功效，结构致密、强度高、表面光洁、无气孔 无裂纹、并能承受一定的机械应力、电动应力及热应力，采用防潮、无自爆、耐火产品。成型的外壳后部应能结合支撑架，从而避免现场钻孔。外壳表面应经氧化处理或喷塑处理，有很好的防腐、防尘性能。 11）如果灯具具有反射器应采用进口高纯铝板制成，或是被认可经过使用以证明有优越反射性能的其它材料制成，反光率应大于 85％。并经阳极氧化处理，反射系数不小于 0.9，且结构坚固，能经受清洗，搬动不变形。反射器的安装应能使操作人员快速维修。 12）所有插销、铰链、暗栓，以及灯具暴露在外的紧固件均为不锈钢材质。固定支架和其它外露支撑件均应热浸镀锌后喷塑处理，可经受废气侵蚀而 15 年不锈蚀、并能抵抗营运中的高频震动和机械应力。 13）灯杆包括杆内线路，引出线，引出线采用阻燃电缆长度大于 1m。 （6）电磁兼容特性 1）灯的无线电骚扰特性应符合 GB 17743 的要求。 2）灯的输入电流谐波应符合 GB 17625.1 的要求。 3）灯的电容兼容抗扰度应符合 GB/T 18595 的要求。 4）总谐波失真：小于 15%。 升降式灯杆杆体为分段的钢的结构，采用圆形或多边形，内外表面为热镀锌处理，镀锌量为 600g/m2；普通 （7）灯杆 路灯杆体为钢结构，采用圆锥型或多边形，一次成形，表面为热镀锌处理。镀锌量为 600g/m2。 结构设计风速为 40m/s。在 40m/s 的风速时，灯柱顶部的水平偏角不应大于其地面以上长度的 1/40。结构 设计焊接工艺应符合相应的国家标准。 升降装置应能承受在设计风速下对照明装置所产生的风载荷，并且托架应在升降过程中保持水平和中心位置。为便于照明设备的维修，应在地面上更换钢丝绳、电缆以及进行电气连接。 升降机构采用密封式蜗轮蜗杆传动，应装有安全超载保护装置和使钢丝绳卸载的挂钩机构；升降钢丝绳由标准的不锈钢丝组成，钢丝绳的选择、保护和安装应符合中华人民共和国进行安全标准，所有升降机构的关键部分应以不锈钢或其它耐蚀材料制成；每个高杆灯均配套一个升降装置，升降装置安装于灯柱杆体内。 照明灯杆设施应设置避雷针，避雷针保护范围应符合国家规定。
包2 | 桓集
| 805-1-2-a | 行人横洞照明红外感应LED灯 | （1）光源 a 要求根据实际安装使用环境的条件进行热沉设计，进一步改善功率性芯片的散热，保证芯片正常、稳定的工作。 b LED的发光效率不低于110 lm/W。 c 使用寿命∶光衰小于初始值的30%条件下，正常使用寿命≥50000h时。（2）电源 不允许因个别组件的性能降低而影响整个电源驱动系统的安全性和可靠性，造成非芯片本身的损坏和故障。 a 工作环境温度-40℃～50℃b 电源寿命≥30000h。（3）整灯 a 显色指数≥65。色温∶4000K。b 外壳结构紧凑美观，防护等级达到IP65标准，防腐、防水、防尘性能好。 c 灯具外壳耐腐蚀性能∶II类。整灯光效∶≥901m/W（灯具效率为灯具实际输出的光通量与 LED产生的光通量之比）。 d 工作环境温度∶环境温度∶-40℃～50℃；24小时最高平均温度∶35℃；e 工作环境湿度∶10%～90%。抗冲击性能≥6J。 f 在隧道内正常环境温度条件下，10000小时不超过10%（光输出维持率达90%以上）。使用寿 命∶≥50000小时（不含驱动电源，其寿命另行规定），即∶50000h光衰不超过30%（光输出维持达70%以上）。 g 灯具的配光曲线满足照明要求，灯具配光曲线具有蝙蝠翼状，光线分布沿道路纵向对称。h 防触电保护类型∶I类。接线方式∶单相三线制。电气性能∶I级。灯具引出线采用耐火电缆，长度大于 2m。
| 805-1-2-b | 行车横洞照明灯
| 805-1-3-a | 紧急停车带照明灯 | 同上 无极调光0-10V
烟蒲
| 805-1-2-a | 人行横洞灯具 | 1）采用功率型 LED，推荐单颗额定功率约 1W。 2）允许工作结温≥125℃。 3）色温4000K，色温一致性≤5%Tc。 4）显色性≥65。 5）在寿命期内保持颜色衰减的一致性，偏差不大于 7 个麦德拉。 6）初始值为开始点灯后 1000h 所测数据，自初始值后 3000h 的光衰小于 3%，光源寿命应不小于 50000h，寿命期内光衰小于初始值的 30%。 7）灯具与器件装配后，在 25℃时，满负荷稳定工作，其 LED 器件的结温的温升≤30℃ 8）芯片驱动电流采用 350mA。 9）考虑到 LED 芯片水平的参差不齐，芯片应采用美国 Cree 公司、德国欧司朗或者同等级的国外进口芯片，光源单个芯片光通量≥110Lm@350mA。 10）整灯光效：不低于 95Lm/w； 11）整灯效率：≥85%； 灯具引出线采用耐火电缆，长度大于 2m。
| 805-1-11-b | 人行横洞红外感应开关（含两侧控制开关）
| 805-1-2-b | 车行横洞灯具 | 同上
| 805-1-3-a | 紧急停车带灯具 | 同上
包4 | 桓集
| 801-1-16-a | 19寸标准机柜 | 42U,深度1米，黑色网门 5层隔板，散热风扇*2，配束线圈理线架*1，公牛品牌8位PDU*2. 机柜框架立梁厚2.0mm，其它厚度1.2mm
| 801-2-36-a | 19寸标准机柜 | 18U,深度450mm，黑色网门 3层隔板，散热风扇*2，配束线圈理线架*1，公牛品牌8位PDU*2 机柜框架立梁厚2.0mm，其它厚度1.2mm
| 802-1-7-a | 19寸标准机柜 | 高2200mm,深度800mm，黑色网门5层隔板，散热风扇*2，配束线圈理线架*1，公牛品牌8位PDU*2 机柜框架立梁厚2.0mm，其它厚度1.2mm
| 802-6-1-a | 19寸标准机柜 | 42U,深度800米，黑色网门 5层隔板，散热风扇*2，配束线圈理线架*1，公牛品牌8位PDU*1 机柜框架立梁厚2.0mm，其它厚度1.2mm
| 803-1-12-a | 19寸标准机柜 | 42U,深度1000mm，黑色网门 5层隔板，散热风扇*2，配束线圈理线架*1，公牛品牌8位PDU*2 机柜框架立梁厚2.0mm，其它厚度1.2mm
| 803-1-12-a | 19寸标准机柜 | 18U,深度800mm，黑色网门 5层隔板，散热风扇*2，配束线圈理线架*1，公牛品牌8位PDU*2 机柜框架立梁厚2.0mm，其它厚度1.2mm
包5 | 桓集
| 801-1-26-a | 综合控制台 | 4780×1250mm；采用组合式，木质阻燃材料，表面不反光，耐划伤，外形流畅调配安装方便，易运输，布线隐蔽，有防尘散热措施；每组集成一套9孔，10A安装插座。含对应数量操作椅 | 有图纸
| 801-1-26-b | 综合控制台 | 1270×1250mm；采用组合式，木质阻燃材料，表面不反光，耐划伤，外形流畅调配安装方便，易运输，布线隐蔽，有防尘散热措施；每组集成一套9孔，10A安装插座。含对应数量操作椅
| 801-1-26-c | 综合控制台 | 1855×1250mm；采用组合式，木质阻燃材料，表面不反光，耐划伤，外形流畅调配安装方便，易运输，布线隐蔽，有防尘散热措施；每组集成一套9孔，10A安装插座。含对应数量操作椅
| 802-2-12-b | 远端坐席操作台 | 2工位，含对应工作椅
| 803-1-11-a | 综合控制台 | 采用组合式，木质阻燃材料，表面不反光，耐划伤，外形流畅调配安装方便，易运输，布线隐蔽，有防尘散热措施，共设置六组控制操作台，每组控制台集成一套九孔万能插座。含对应数量操作椅
| 803-1-11-b | 综合控制台 | 含1套活动座椅，采用组合式，木质阻燃材料，表面不反光，耐划伤，外形流畅调配安装方便，易运输，布线隐蔽，有防尘散热措施，共设置一组控制操作台，每组控制台集成一套九孔万能插座。

## 桓集综合控制台图纸
桓集

## 11m 12m路灯参考图纸
Picture 2