## 技术要求
仙峰岭收费站机电工程项目采购技术指标
序号 | 编号 | 品称 | 品牌型号 | 技术指标 | 备注
第1包 | 1-1 | 车道收费亭 |  | 联系项目经理索取图纸，核对无误后报价 18744343337 于金洋
| 1-2 | 收费亭配电箱 | 含防雷器
| 1-3 | 门型架
| 1-4 | 广场摄像机立柱
| 1-5 | 稳压电源配电箱 | 含防雷器
| 1-6 | UPS电源配电箱 | 含防雷器
| 1-7 | 监控室配电箱 | 含防雷器
| 1-8 | 收费广场总配电箱 | 含防雷器
第2包 | 2-1 | 设备机柜 |  | 符合国际标准19”，高度：42U，深：1000mm；含两套工业级PDU电源插座及散热风扇。 黑色网门
| 2-2 | 设备机柜 |  | 符合国际标准19”（尺寸为600×450×1000mm），含1套工业级PDU及散热风扇。 深45cm，黑色网门
第3包 | 3-1 | 综合控制台 |  | 4780×1250mm；采用组合式，木质阻燃材料，表面不反光，耐划伤，外形流畅调配安装方便，易运输，布线隐蔽，有防尘散热措施；每组集成一套9孔，10A安装插座。
| 3-2 | 值班员操作椅 |  | 操作台配套
第4包 | 4-1 | 视频监控一体机 |  | 综合监控一体化平台 操作系统:Linux CPU:Intel高性能处理器 内存:4GB 硬盘(带8块4T硬盘） USB:4*USB3.0 盘位:16 存储扩展口:2*miniSAS 一次电源输入:标配单电源，可选双电源，可热插拔 整机功耗:<50W（不含硬盘） ≤165W（含硬盘） 电源:交流供电，100～240VAC 支持双电源冗余 电源扩展槽位（电源PSU1）:标配1个300W电源，可扩展1+1冗余 总设备管理能力（台）:1000 国标接入设备管理能力（台）:100 Onvif接入设备管理能力（台）:1000 用户管理能力（个）:1000 同时在线用户管理能力（个）:300 （远程在线用户≤64个（通过P2P方式在线用户，包括但不限于手机客户端在线用户）） 接入码流带宽（Mbps）:512 出口码流带宽（Mbps）:384 存储码流带宽（Mbps）:512 录像存储码流路数:256路 （ipsan存储+普通存储+备份存储总共是256路。ipsan存储规格是150路） 智能图片存储路数:256 图片上报性能:支持接收车辆、人员图片100张/s； （如果单接收智能识别的人员图最大可达150张/S） 解码能力:3口共支持4路 4K@30, 16路1080p@30, 36路720p@30, 64路D1@30 西数Purple 4TB硬盘WD42PURU-64C4CY0 容量:4T 缓存:256M 转速:5400转 接口类型:SATA 6Gb/S RAID:支持 SMR:否 300W交流电源模块 电压:90～264V AC 频率:47～63Hz 功率因素:≥0.95 输入电流:≤4A@100VAC 输入保护:输入欠压保护、浪涌保护 电压/电流:+12VDC/25A，+12VStandby/0.7A 输出功率:312W 输出效率:≥83%，220V AC/25A 输出保护:输出短路保护、输出限流保护、输出过压保护、热插拔、过温保护 指示灯:正常：绿灯亮；故障：绿灯灭 功能:支持1+1冗余备份，支持热插拔，支持负载均流 工作温度:0~55℃ 储存温度:-40~70℃ 相对湿度:10%~90% 散热方式:风扇抽风设计，前出后进 尺寸（深×高×宽）:234.9mm×40.13mm×101.6mm
| 4-2 | 磁盘阵列柜 |  | 磁盘阵列 收费系统，NAS协议挂载到服务器用 24盘位网络存储设备 处理器:Intel 64位多核处理器 单控制器内存:标配8GB，可扩展至128GB 网络接口:5个2.5Gb以太网接口 PCI-E插槽:3个，其中1个插sas 接口卡 后端扩展接口:2个 4x12Gbps Mini SAS HD接口 磁盘类型:SATA/SSD 磁盘通道数:24 RAID功能:支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50、RAID-NT 支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式 协议支持:iSCSI、NFS(V2、V3、V4)、CIFS/SMB、FTP 12-36盘位单控4TB监控级SATA硬盘 容量:4TB（带8块） 接口类型:SATA 尺寸:3.5英寸 硬盘类型:监控级 盘位数:36盘位及以下 转速:5040RPM 缓存:不低于64MB 550W交流电源模块 交流输入 电压:90-264VAC 交流输入 频率:47 Hz-63 Hz 交流输入 电流:≤7.5A@100-240VAC 240V直流输入:支持 双锂电池模块 电池类型:锂电池 电池容量:4600mAh
第5包 | 5-1 | 网络交换机 |  | 最少48个10/100/1000Mbps端口，支持10M/100M/1000M自适应及全双工/半双工自动调协。自动适应MDI/MDIX模式，至少具有2路可用于远距离光纤连接的100/1000 BASE-FX端口，连接距离不小于2公里，具有可增加100BASE-FX光纤模块功能。具有IEEE 802.3x流量控制功能，交流电源输入：100～240VAC，50～60Hz内置通用电源。运行温度：-15℃～50℃，相对湿度5%～95%无凝结。附带一对10公里千兆光模块
| 5-2 | 视频以太网交换机 |  | 三层以太网交换机；最少24个内置10/100Mbps；具有4路可用于远距离光纤连接的100/1000M BASE-FX端口，连接距离2公里；支持冗余电源；8.8Gbps交换架构；所有双绞线端口支持MDI/MDIX上连端口自适应；支持RIP-1，RIP-2，OSPF路由协议，DVMRP，PIM Dense mode组播路由协议；支持802.1Q VJAN，GMRP组播，支持IGMP侦听，802.1p优先级队列，端口镜像；支持多层ACJ和QoS控制；管理员定义的端口安全性；802.1x端口接入控制；每端口带宽控制；广播风暴控制；802.3x流量控制；支持兼容的802.1d生成树和802.1w快速生成树，以使用冗余备份桥接路径；支持SNMPv.1，v.2c，v.3网络管理，支持RMON。附带一对10公里千兆光模块
| 5-3 | 站级三层网络交换机 |  | （1）支持线速转发交换容量不小于192Gbps，包转发速率不小于137Mpps； （2）至少24个10/100/1000M（全交换）端口和2个SFP千兆以太网光口； （3）能够与工业交换机组成2芯环网保护，光模块配置数量需满足环网要求，可网管； （4）支持IGMP Snooping，IGMP，组播VLAN等组播协议； （5）支持VLAN功能，支持4K符合IEEE 802.1Q标准的VLAN，支持基于端口的VLAN和基于协议的VLAN； （6）支持全双工，支持IEEE 802.3x流控（全双工），支持背压式流控（半双工）； （7）支持IPv4和IPv6的三层路由功能； （8）MAC地址表：16K，地址自学习，IEEE802.1 D标准，支持静态MAC地址1K； （9）支持流量控制（Flow Control），支持服务质量（QoS），生成树协议支持，广播风暴抑制，802.1x认证支持，支持端口汇聚，镜像智齿等； （10）工作温度：-5℃～45℃； （11）工作湿度：5%～95% （12）支持IP/Mac地址注册绑定。 附带一对40公里千兆光模块
| 5-4 | 企业路由器 |  | 企业级千兆路由器，三个LAN口，一个管理口，一个WAN口。
| 5-5 | 交换机 |  | 1U机架式，包转发率：≥60Mpps，以太网交换机主机，支持≥24个10/100/1000 Q千兆电口，支持≥4个1G SFP端口，支持AC，单电源；支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3；支持静态域名解析；含安装附件、配套线缆等。
第6包 | 6-1 | 工业级稳压电源 | 80KVA | 型号：80KVA 具有抑制电网中浪涌、尖峰干扰、感应雷击等瞬间变化的尖峰脉冲的功能。要求参数稳压器配置有故障自动旁路和维修旁路两种旁路功能；当输入电源掉电后，电源恢复时，要求稳压电源具有延时输出和输出隔离功能。 主要技术参数如下：（1）输入稳压范围：三相270V-510V；（2）稳压精度：三相380V±2%；（3）响应时间：10-40ms；（4）功率因数：0.95；（5）电源效率：≥90%；（6）抗尖峰干扰能力：输入迭加3KV尖峰信号，脉冲输出≤30V；（7）总谐波失真：≤2%；（8）三相分调：保证每相输出电压的精度稳定。在负载发生变化或不平衡时，不会影响输出电压的平衡；（9）自带输出隔离抗干扰功能；（10）输出延时1-60S可调；（11）工作噪音：≤65dB；（12）平均无故障时间：MTBF≥120000小时；（13）绝缘等级：B级；（14）工作方式：连续；（15）冷却方式：自然冷却或风冷。 投标产品必须具有中国质量认证中心颁发的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO4001环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书。应具有良好的企业AAA信用等级评价，守合同重信企业证书，投标产品须提供《国家交通安全设施质量监督检验中心》的检测报告，提供CQC产品认证证书，并提供三年内5条以上同类产品的业绩证明（用户使用证明或合同）。
| 6-2 | UPS电源 | 20KVA | 型号：20KVA UPS技术指标：1.输入指标：额定电压：±20%；输入频率：50Hz±5%；电流谐波含量：<15%；功率因数：≥0.99；2.输出指标：稳压精度：±1%；动态电压瞬变范围：±5%（恢复时间<40ms）；输出功率因数：0.8（滞后）；输出电压波形失真度：线性负载<2%，非线性负载<4%；输出频率精度（电池逆变工作方式）：50Hz±1%；输出三相电压不平衡度：≤5%；输出三相电压相位偏差（平衡线性负载）：0°；市电电池切换时间：0ms；旁路逆变切换时间（逆变器故障切换时）：0ms；3.整机工作效率：>90%；4.内置输出隔离变压器；5.系统直流电压：384VDC；6.过载能力：输出为额定容量的125%：10min；7.采用DSP全数字化控制技术，大屏幕触摸屏LCD中文显示（5.7英寸），UPS工作模拟流程图显示界面为汉化的人机对话界面，具有清晰明了，易于操作的特点。显示屏内有很大的存储容量，能在掉电后保存最后500次UPS运行参数；8.ECO工作模式：能提高系统效率。如果负载对电源的质量要求不是很高（如用户设备允许断电<20ms），而对系统的效率要求较高时，可将系统工作设置在“ECO工作方式”。具有ECO紧急开关功能按钮按下，UPS会立即封锁输出电压；9.保护能力：具有独立的整流输入开关、旁路输入开关、电池开关、输出开关及人工手动维修开关控制功能，使维护工作轻松方便快捷。UPS输入端应提供可靠的雷击浪涌保护装置，在下列模拟雷电波发生时，保护装置应起保护作用，设备不应损坏：电压脉冲10/700μs，5KV：电流脉冲：8/20μs，20KA；10.UPS设备启动功能：UPS设备应具有自动再启动功能、直流全启动功能；11.遥测、遥信控制性能UPS设备应采用全数字控制技术；UPS设备应具有自动再启动功能、直流全启动功能和蓄电池自动维护功能；UPS设备应具备RS485/422标准通信接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子；12.蓄电池组只能管理功能：UPS应具有定时对蓄电池组进行自动浮充、均充转换，蓄电池组自动温度补偿及蓄电池组放电记录功能；13.定期UPS自检检测：UPS的主要部件包括逆变器、充电器、电池及控制单元；14.非线性带载能力强投标方应提供不同负载功率因数（超前0.8、0.9、1.0，滞后0.8、0.9）下UPS能够带载的能力。 UPS蓄电池 1.单节蓄电池选用12V密封式免维护铅酸蓄电池；2.提供的蓄电池必须是免维护、性能稳定、耐用的近6个月生产批次的全新产品蓄电池；3.外观：蓄电池槽、盖采用高强度ABS材料制造，蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰；4.阻燃性能：蓄电池壳、盖符合GB/T 2408-2008中的第8.3.2条FH-1（水平级）和第9.3.2FV-0（垂直级）的要求；5.备用时间为90分钟。
第7包 | 7-1 | 精密空调 |  | 型号：3P 机组核心动力采用全封闭涡旋式压缩机；蒸发器应具有较大换热面积，并且空气没有任何扰动流过机组；风机采用可调速后弯叶片离心风机，静压可在0-400Pa范围调节；膨胀阀采用电子式膨胀阀，可精确控制蒸发器中的制冷剂的供应量；过滤器采用金属柜架G4标准的可以反复冲洗的空气过滤器；采用电极式加湿系统，加湿量及进排水量均由电脑控制，加湿罐自动清洗程序确保加湿罐维持正常的加湿效率；电加热器具有完善过热保护功能和防电离作用；冷凝器外壳由抗腐蚀合金制成，采用外转子式轴流风机，噪音满足环保要求，风机调速器控制不同环境温度的风速，保证良好运行效果和节能；机组控制系统采用先进的微处理器来实现，提供方便准确的系统监控及参数设定功能，在正常使用的温度及湿度范围内，温度控制精度达±0.2℃，湿度控制精度达±2%；通过联网监控网络可以实现对空调实时远程监控。制冷量不小于13.8KW，风量不小于3470m3/h，效能比不小于3.93，显热比不小于0.96；压缩机采用涡旋式压缩机；翅片蒸发盘管迎风面积不小于0.47m2；空气过滤器等级为EU4-5，耐火级别为1级；加湿器加湿量不小于3kg/h；整机噪音级别不大于51dB。空调设计寿命在7×24小时连续运行平均无故障工作时间必须达到10年以上。
| 7-2 | 立式空调 |  | 3匹立式冷暖型空调。不大于1级能效。制冷量不小于6000W，制冷功率1600～2500W；制热量不小于8500W，制热功率不小于2000W。噪音不大于56dB。循环风量不小于1000m3/h。支持独立除湿功能。含配套漏电保护开关。
第8包 | 8-1 | 变电所低压柜开关 |  | 250A/3p
| 8-2 | 低压电源切换柜 |  | 低压双电源切换柜 100KW
第9包 | 9-1 | 箱式柴油发电机 | 100KW | 100KW，两年维保，交钥匙工程
第10包 | 10-1 | 路灯 |  | 含11米高路灯灯杆，LED光源功率150W
| 10-2 | 路灯照明时控器 |  | 路灯配套
第11包 | 11-1 | 北斗授时设备 |  | BD2-B1、GPS-L1定位、授时； 支持标准的NTP、SNTP等网络对时协议； DC6—24V供电； 捕获灵敏度：≤-148dBm； 通道数：99个捕获通道，33个跟踪通道； PPS授时精度：≤1μs； 授时精度：≤1s（卫星失锁24小时内）； NTP授时精度：1～10ms； 工作温度：-40℃～+85℃。
第12包 | 12-1 | CPC卡读写器 |  | （1）应符合GB/T31441的要求； （2）工作频率：13.56MHz； （3）通信接口：标准RS232； （4）读写错误率：<0.001%； （5）MTBF：≥20000小时； （6）读写指令耗时：应符合中国人民银行相关标准指令耗时； （7）可识别CPC卡； （8）CPC卡读写器：符合4代国密要求。
| 12-2 | 卡箱 |  | 配套
| 12-3 | 卡袋 |  | 配套
第13包 | 13-1 | 光端盒 |  | 材料紧固耐用，可抵御各种恶劣环境；可供12芯、24芯、48芯的光缆接续工程；光纤曲率半径：≥50mm；环境温度：-40℃～+60℃；大气压力：70kPa～106kPa。
| 13-2 | 尾纤 |  | SC-FC 3m
| 13-3 | 光缆 | GYTA-12B1.3 | 国标
| 13-4 | 视频防雷器 |  | 峰值10KVA
| 13-5 | 数据防雷器 |  | 峰值10KVA
| 13-6 | 接地汇集铜排 |  | 30mm*3mm*582mm
| 13-7 | 金属走线槽 |  | 200mm*150mm*1mm（宽*高*厚）
| 13-8 | 绝缘胶垫 |  | 厚度≥0.8mm，黑色
| 13-9 | 五类双绞线 |  | 5类网线
| 13-10 | 音频线缆 | HYAT-10*2*0.5 | 国标
| 13-11 | 线圈线缆 | FNN2.5 | 国标
第14包 | 14-1 | 显示器 |  | 显示器17寸，最佳分辨率不小于1280×1024、60Hz，响应时间不大于5ms，亮度不小于250cd/m2，颜色数量不小于16.7M色，对比度不小于800:1；抗静电、低辐射型；MTBF：15000小时，MTTR：0.5小时；使用环境温度：-15℃～50℃。
| 14-2 | 显示器 |  | 显示器21寸，最佳分辨率不小于1280×1024、60Hz，响应时间不大于5ms，亮度不小于250cd/m2，颜色数量不小于16.7M色，对比度不小于800:1；抗静电、低辐射型；MTBF：15000小时，MTTR：0.5小时；使用环境温度：-15℃～50℃。
| 14-3 | 工作站计算机 |  | 英特尔 酷睿i5处理器（3.4GHz）；内存：32GB DDR4内存；硬盘：2×2TB 7200转高速防震硬盘，做RAID 1数据镜像；光驱：16×DVD-ROM；24”TFT液晶显示器；不小于4GB显存的独立显存高速图形卡，集成7.1PCI声卡；10/100/1000Mbps自适应以太网卡；键鼠套装；接口：计算机标准接口。要求至少满足以上指标的品牌机。含符合吉林收费系统软件系统的操作系统软件。 预装WIN10及OFFICE。
| 14-4 | 激光打印机 |  | A3、A4幅面激光汉字打印机：速度：16ppm；分辨率：1200dpi×1200dpi；内存：4Mb；支持网络打印；MTBF>10000小时；MTTR<1小时。
| 14-5 | 彩色激光打印机 |  | 黑白打印速度：19ppm（A4），彩色打印速度：4ppm（A4）；分辨率：600dpi×600dpi；月打印负荷30000页；11个符合IEEE-1284-B标准的并行端口、1个USB2.0端口、内置10/100Base-TX以太网/快速以太网打印服务。
| 14-6 | 光盘刻录机 |  | 外置DVD刻录机；接口类型：USB2.0/IEEE1394；刻录机规格：DVD+/-R；CD读取速度48速；DVD读取速度16速；CD刻录速度48速；DVD刻录速度16速；CD复写速度24速；DVD复写速度4速；缓存区容量2MB；Firmware升级：支持。
第15包 | 15-1 | 一体化集成设备（四合一） |  | 一体化集成设备（四合一） 含车道控制器、信息显示屏、自动栏杆、车牌识别器、声光报警器等所有功能。预留IP控制器及天线控制器位置 箱体：冷轧钢板表面喷塑（橘黄色无光泽），抗风、防雷、防腐蚀、防水、防尘等性能，防护等级IP65； 通讯方式：网口RJ45； 加热器：300W； 冷暖空调参数 制冷量:不小于600W; 加热量：不小于500W; 额定功率：300W-400W; 循环风量：不小于135m³/h; 高速栏杆机: 栏杆机符合 JT/T（428.1-428.2）和《收费用电动栏杆》（GB/T24973-2010）的要求。 栏杆的启动和停止 平稳、快捷；快速启动和停止，抬落杆时间≤0.6S（单开）； 栏杆臂材质：碳纤维；杆长：2800mm～3200（单开）； 使用寿命：≥5×106次循环或10年； 工作电压：AC220V±20%，50HZ±3Hz；电流：最小电流50mA，最大电流5A； 运行噪音：≤60db； 设备故障率：栏杆误动作：≤0.01%； 车牌识别器: 抓拍率 ：≥99.9% 识别率 ：≥99.9%（典型场景+典型车牌） 适应车速 ：0-50 公里/小时 车牌识别类型 ：普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新 使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等 车牌识别特征： 号码、颜色、类型、宽度 车牌防伪 ：支持异常车牌（手机拍照、打印）告警 无牌车触发 ：支持无牌车视频触发 车标识别 ：支持主流车标识别 车款识别 ：支持主流车款识别（超过 2100 款） 车身颜色识别 ：支持主流车身颜色识别 车牌白名单 ：支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则 智能校准 ：支持精准或以通配符的方式，智能校准车牌号及车牌类型及颜色 成像基本配置 ：内嵌 VZ 智能 ISP 算法，智能优化调光，复杂场景智能适应基本参数（亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间）可单独设置 视频压缩标准 ：H.264/H.265/MJPEG; 帧率 ：1~25 帧,默认 25 帧（1920*1080） 传感器 ：200W 星光级 CMOS 分辨率 ：1920(H) x 1080(V) 标配镜头 ：6mm 定焦镜头 网络接口 ：2 路 10/100Mbps 自适应 RJ45 口 温度 ：运行温度：-20℃~70℃ 工作电压：DC12V; 功耗 ：主板功耗≤5W 防护 ：IP66 全彩收费显示屏： 分辨率：96×128； LED点间距：5mm； LED像素配比：1R1G1B； 显示颜色：全彩； 驱动方式：恒流扫描驱动；具有过流保护功能。 发光亮度：≥4500cd/㎡；亮度调节：亮度自动或手动8级可调； 可视角度：≥120°；可视距离：≥5m~60m； 刷新频率：≥1024Hz； 内置国标GB2312一级字库，全屏可显示8行6列，96个字符，（48个汉字）； 全屏可编辑，内置车道通行灯，可显示多种颜色的组合文字和彩色图片；可以显示超重、总重、车型，入口，费额，余额等收费信息，也可以显示红、绿通行灯。 语音输出：支持收费显示数字语音同步发声或声卡语音发声； 语音输出功率：不大于10W； 平均功耗：不大于100W； 输入电压：AC220V 工作温度：-30℃～70℃；工作湿度：10%～95%。 一体化栏杆机控制器： 显示：配备LCD显示屏。 输入输出：不少于12路输入8路输出； 网络接口：不少于5路RJ45以太网接口； 栏杆机接口：栏杆机抬杆、落杆、防砸控制接口和抬杆、落杆反馈接口。 串行通信接口：不少于5路串行通信接口。 语言接口：支持1路音频输入，数字功放左右声道输出。 不少于1路微波车辆检测接口。 支持左右补光灯控制输出。 支持横杆灯控制输出。 支持报警控制输出。 支持亮度，温湿度，烟雾，开门检测等动态环境检测。 预留不少于8路开关量输入接口；2路开关量输出接口。 支持1路24V输出接口。 LED补光灯： 补光距离18～25m；基准轴上的峰值光照度小于300lx，平均光照度小于50lx；在整个补光区域内，峰值光照度高于基准轴上峰值光照度的50%；可见光色温：3000～5500K。支持亮度等级可设置。供电电压：AC220V±20%。功耗：≤48W。重量：≤10kg。 声光报警： 闪光频率：60～90次/分；报警音量 : 100dB～120dB； 防护等级为IP65；环境温度：-30℃～60℃；环境湿度：10％～95％R.H； 平均无故障时间 MTBF：＞20000小时；平均维护时间 MTTR：＜1小时。 线圈车检器： 具备干扰信号自动屏蔽功能； 线圈电感量：20 ～ 2500 mH； 输出信号：两路开关量输出； 灵敏度：10级灵敏度可调，由旋转开关设置： 0 ～ 9个位置，9最灵敏 ； 外形尺寸：35 × 70 ×100 mm； 重量：0.25 Kg； 工作温度：-30～+70； 电源：220Vac 50Hz/ 4W 数量：3个双组车检器，可检测6路线圈；
| 15-2 | 一体化集成设备（三合一） |  | 同上不含车道控制器
| 15-3 | 车型识别关道一体机 |  | 集自动关道机、车型识别（最好集成信路威）、雾灯、声光报警功能、物理关道按键（一对多）等； 关道电机：采用24V直流电源供电，保障人身安全，具备工作反馈，方便设备闭环自检； 同步雾灯：同一收费站所有雾灯可通过无线信号达到同步闪烁，显示效果更统一和美观； 电子标牌：P5全彩显示，可显示10行4列文字； 控制：设备采用IP网络通信，网口控制和查询，设备网络IP化。支持外接遥控器控制； 线圈检测：不小于6路线圈信号检测； 自检：具备关道状态自检； 工作噪音低于 50db； 多重保护：电机过流、过载、短路保护，电机故障保护，电源反接保护； 2规格参数 机箱：电解板表面喷塑，亚克力面板，防护等级IP55； 控制方式：远程遥控按键控制（一对多）、RJ45网口； 电机机芯：200W直流无刷减速一体机芯； 设备自检：具有设备运行自检功能，检测运行到位反馈，可扩展功能检测和电能参数检测； 标志牌：横杆中部悬挂“禁止驶入”标志，铝合金材质； 横杆：横杆下边缘距水平地面的高度不大于900mm，采用铝合金折叠八角杆； 扩展功能：集成雾灯、通行灯和黄闪报警灯； 雾灯：显示尺寸不小于φ200mm，亮度不小于8000cd,可视距离≥200m,闪烁频率60次/分，具备无线同步功能； 电子标牌显示屏：分辨率：64×160,可显示车道关闭、禁止通行、车道开启或车辆信息等内容; 黄闪报警灯：功率10W； 颜色：橘红色/黄色； 栏杆长度：3000~5000mm可选，满足所有车道长度要求； 工作电压：220VAC 50HZ ±10%; 工作温度：-20 ～ 65℃ 工作湿度：0～90% MTBF： > 20000小时 MTTR： < 0.5小时
| 15-4 | 拾音器 |  | 收费亭机配套拾音器
第16包 | 16-1 | 反向雨棚信号灯 |  | 绿色LED光源：光源波长：615nm，亮度：≥4000mcd；红色LED光源：光源波长：500nm，亮度：≥3000mcd。视角≥30°；可视距离不小于300m；输入电压：220VAC±15%，功耗：≤40W，电流≤150mA（单灯）；三级亮度自动调节；提供安装支架（可针对现场情况设计），带有光敏控制元件和遮阳装置，密封性符合IP65要求。MTBF：10000h，MTTR：0.5h。使用环境温度：-40℃～+60℃。
| 16-2 | ETC车道全彩LEC显示屏 |  | 显示屏尺寸为2048×512，整体尺寸不大于2150×600；显示密度：不小于3906像素/m2；每个像素点由1红、1绿、1蓝组成；像素点间距：16mm；显示字数：不小于7字×1行（24点×24点）及通行显示标志（箭头或叉）；屏幕亮度不小于6500cd/m2；屏幕刷新率不小于600Hz，换帧频率为60Hz；通讯接口：以太网接口；整屏寿命不小于8万小时；平均无故障时间：不小于10000小时；失控点：连续失控点为零，不连续失控点小于千分之三；控制方式：异步控制；水平视角大于120度，垂直视角大于60度；整屏装配精度：整屏平整误差不大于1mm，像素点间距误差不大于1mm；整体采用IP65防护等级；工作温度：-40℃～60℃。
第17包 | 17-1 | 高清广场摄像机 |  | 200万星光级云台摄像机；1/1.9”Progressive Scan CMOS；视频输出支持1920×1080@60f ps，1280×720@60fps，分辨力不小于1050TVL；支持采用H.264、H.265、MJPEG、MJPEG-4视频编码标准；支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps；信噪比≥57dB，网络延时不大于110ms；宽动态范围：120dB；彩色最低照度：0.001Lux，黑白0.0001Lux；参考焦距6.5mm-135.7mm，光学变倍：不小于22倍；支持星光级、自动聚焦、透雾、3D定位、守望、掉电记忆、巡航、方位显示、定时任务、音频报警、智能雨刷；支持水平手控速度不小于100°／S，垂直手控速度不小于40°／S ；支持360 水平连续旋转，-40°~40°垂直旋转；支持1路音频输入和输出接口，支持CVBS模拟视频输出；支持300个预置位，支持16条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能；支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级；支持AC24V电源输入口，具备较好的环境适应性，电压在AC24V±40%范围内变化时，设备正常工作；最大功率不大于70W；支持-40 ～70℃温度环境工作；支持GB28181协议，支持标准Onvif协议；支持IP66防尘防水等级，TVS 6000V防浪涌。
| 17-2 | 高清车道摄像机 |  | 1/2.7 ”CMOS，200万像素高清网络摄像机；分辨率不小于1920×1080@H.264/M-JPEG；图像帧速不小于25fps（50hz）；最低照度：彩色状态：0.1Lux，F1.2；黑白状态：0.01Lux，F1.2；镜头：F1.2，f=3.0～9.0mm；支持网络协议：TCP/IP、HTTP、ICMP、DHCP、UDP、SMTP、RTP、RTSP、SNMP、ARP等；电源：POE/12V DC/24V AC；IP66防护等级，内置加热器及除霜装置；含RJ45网络接口。
| 17-3 | 高清球机 |  | 1/2.7 ”CMOS，200万像素高清网络半球摄像机；分辨率不小于1920×1080@H.264/M-JPEG；图像帧速不小于25fps（50hz）；最低照度：彩色状态：0.1Lux，黑白状态：0.01Lux；镜头：f=3.0～9.0mm；支持网络协议：TCP/IP、HTTP、ICMP、DHCP、UDP、SMTP、RTP、RTSP、SNMP、ARP等；电源：POE/12V DC；含RJ45网络接口。
第18包 | 18-1 | ETC路侧设备 |  | ETC路侧设备（相控阵天线RSU） 路侧单元（RSU）需符合《电子收费专用短程通信》（GB/T20851.1-2007—GB/T20851.5-2007）等相关国家标准，除此之外，还必须满足以下技术要求： 路侧单元支持以太网通信方式； 路侧单元支持远程控制功能，具备远程在线程序升级功能； 支持设备自检功能，可精确诊断设备内部主要部件的运行情况； RSU支持与多个OBU并发通信，天线发射功率（e.i.r.p）≤+33dBm； 路侧设备的免维护寿命应不低于70000小时； 工作环境温度：-40℃～+70℃； 路侧设备应提供必要的防雷击措施和浪涌电流吸收装置；RSU天线和控制器均采用三级防雷防静电技术，可耐4kV雷击浪涌、8kV静电干扰，保证设备抗电磁干扰能力。
| 18-2 | CPC卡 |  | 5年质保
第19包 | 19-1 | 收费IP对讲主控机 |  | 收费IP对讲主控机 使用国际标准的 SIP 协议，具有极好的兼容性和功能可扩展性； 采用嵌入式的结构，机架式设计(1U)，LINUX 操作系统，不怕病毒侵扰，高稳定性和高可靠性； 可实现“对讲广播主机+多媒体控制台”思路，灵活实现语音对讲、广播通知、背景音乐、音频会议、无线对讲接入等功能，报警管理、视频联动功能，可实现多级架构管理， 满足高速公路多级管理、中心管理的应用； 核心功能：分区配置、终端配置、路由配置、号码分析、中继配置、寻线组配置、 通话记录查询、通话录音查询、报警记录存储查询；报警管理，视频联动功能等； 用户接入：支持 16 个多媒体控制台接入管理； 通信协议：TCP、UDP、SIP 、VOIP、DNS、DHCP、FTP； 带机性能：30、60、120、240、500、1000 路号码注册，15 路并发通话；； 视频编码：H264，H263，H263+； 语音编码：G.711-a，G.711-u， ILBC，G.729，G.723.1，G.726，Speex，LPC10，ADPCM； 语音处理：支持 VAD、CNG、BFI 及动态 Jitter Buffer； 其它功能：支持 DTMF、支持铃、回音消除； 存储方式： 16G CF 卡存储； 物理接口：1 个 AC 电源接口、1 个 WAN 口、1 个 LAN 口、1 个 CONSOLE 口，USB 口。 软件规格 多媒体调度管理软件。 功能分区：分区列表、终端列表、任务列表、控制区、排队区、终端信息、系统信息、无人值守、音乐管理等；分区管理：直观显示分区列表名称目录，选择可显示出本分区所有终端，显示终端信息； 终端列表：中间直观清楚的显示出终端列表，包含号码、名称、状态、录音等，并在不同的状态显示不同的颜色，选择后可显示出终端的 IP 地址等； 任务列表：右侧直观显示任务列表名称目录，选择可显示任务的信息，可进行播放、暂停、修改等操作； 调度功能：一键呼叫、挂断、插讲、拆讲、监听、广播、会议等快捷操作； 广播喊话：支持选择终端广播喊话、支持选择分区广播喊话，支持监时任务广播喊话，输入文字转语音广播功能； 音乐文件：支持上传 MP3、WAV 等常用的音频文件，上传时自动转为统一的 WAV 格式，可根据要求建立不同风络的音乐播放列表； 背景音乐：支持多任务、多列表广播任务，支持 7*24 小时定时广播任务，定时任务可手动启动播放，不影响原来的定时任务； 其它功能：支持呼入排队显示；多个号码可绑定形成一个组号接听功能；支持多人电话会议功能。 性能要求 在分中心中心实现数据转换，实现广播，喊话，处突、数据记录，导出，录音等功能。
| 19-2 | 多媒体管理控制台 |  | 21.5英寸16:9，多媒体管理控制台触屏机，商用级节能设计，防刮玻璃面板，高清1920*1080分辨率显示；10点触控屏操作； INTER 双核 CPU，4GB 内存，性能强劲，2.5"SATA 硬盘或120G固态硬盘；配备键盘鼠标， 内置双声道立体声3W喇叭，麦克风/耳机接口， USB口 4个； 1个 RJ45；WIFI 支持；VGA输出 1个；HDMI 1个；音频输出 1个；麦克风输入 像框式随意调节支架，可视角度5-75度翻转、角度可随意翻转调节，落地式桌面放置，适合不同角度操作。
| 19-3 | 对讲终端话机 |  | 系统特性：采用4核处理器，安卓操作系统，7 英寸 1024x600 像素，可调节角度的彩色触摸显示屏，支持高质量的视频通话，，来电中文显示，支持SIP 2.0(RFC3261)以及相关的RFC，支持6个SIP号注册，支持SIP UDP/TCP/TLS，全双工免提通话，回声消除，支持丢包补偿，自适应抖动缓冲。 音频特性：支持高保真全宽带音频手柄，带回音消除的全双工免提扬声器，支持数字信号处理，支持静音抑制，回音检测，舒适噪音产生，回音抑制和自动增益，支持Opus, G.722, PCMA, PCMU, G.729, G.729A,G.726, G.723.1, iLBC语音编码。 视频全屏显示模式。 网络特性：支持SIP2.0(RFC3261)，IAX，TCP/UDP/IP，RTP/RTCP,HTTP/HTTPS，IGMP，ARP/RARP，DNS，DHCP，NTP，PPPoE，TFTP ，TELNET，FTP，SIMPLE，SIPoverTLS，802.1x，TR-069，IPv6，RFC，IAX2。物理特性：12V/1A适配器供电，WAN\LAN 口1000M RJ-45 接口，内置100万像素摄像头，7 英寸LCD电容触摸屏，分辨率800 x 480，Type A HDMI 接口，支持32G SD插卡，USB 2.0接口，可选配蓝牙、无线WIFI功能。维护方法：支持通过内置Web浏览器或TFTP/HTTP/HTTPS中央配置话机，升级固件，支持远程升级。
| 19-4 | 安全踏板 |  | 适配主机
| 19-5 | 音频盒 |  | 适配主机
| 19-6 | 三键对讲终端 |  | 适配主机
第20包 | 20-1 | 信号线 | RVVP-2*1.0 | 国标
| 20-2 | 信号线 | RVVP-3*1.5 | 国标
| 20-3 | 信号线 | RVVP-4*1.5 | 国标
| 20-4 | 信号线 | RVVP-8*1.5 | 国标
| 20-5 | 电源线 | ZR-BVV-3*1.5 | 国标
| 20-6 | 电源线 | ZR-BVV-3*2.5 | 国标
| 20-7 | 电源线 | ZR-BVV-3*4 | 国标
| 20-8 | 接地母线 | VV-1*35 | 国标
| 20-9 | 电缆 | YJV-1KV-5*25 | 国标
| 20-10 | 电缆 | YJV-1KV-5*35 | 国标
| 20-11 | 电缆 | YJV-1KV-3*6 | 国标
| 20-12 | 电缆 | YJV-1KV-3*10 | 国标
| 20-13 | 电缆 | YJV-1KV-5x95 | 国标
| 20-14 | 电缆 | BVV-1KV-3*2.5 | 国标
第21包 | 21-1 | 服务器 |  | （1）CPU：双核2.5GHz/四核1.9GHz或同等运算能力及以上； （2）内存：4GB及以上； （3）硬盘存储：容量≥500GB，推荐采用SATA3.0固态硬盘； （4）显示支持：支持VGA、DVI等输出； （5）串行接口：12路接口及以上； （6）并行接口：1路LPT接口； （7）视频采集卡：支持高清视频采集； （8）网络端口：≥4个以太网口； （9）至少16路具有对外围设备驱动能力的开关量I/O板； （10）所有接口板和功能板附有光电隔离保护以减少雷电及高能浪涌的冲击； （11）MTBF：≥50000小时； （12）整机散热：选用嵌入式无风扇工业级主机； （13）含符合吉林收费系统软件系统的操作系统软件； （14）含视频捕捉卡、高清字符叠加器等辅助设备。 注：可采用满足同等功能、性能和使用需求的其他架构类型设备。
第22包 | 22-1 | 站级边界下一代防火墙（含IPS及AV模块） |  | 具备国产自主知识产权：单台配置≥4个千兆光口，双电源；网络层吞吐量≥2Gbps，应用层吞吐量≥1Gbps，并发连接≥50万，每秒新建数≥2W，IPSec VPN隧道数≥500，IPSec VPN加密性能≥500M；支持IPSec VPN、GRE VPN等；并且全内置硬件加密芯片，支持主流的商业加密算法，包括：AES、DES、3DES等。并且全内置硬件加密芯片，支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，可提供国家密码管理局颁发的证书；IPS入侵防雨特征库、URL特征库、应用特征库以及网络防病毒特征升级服务≥3年。支持隧道内僵尸网络防御，支持内网僵尸网络防护；支持IP地址扫描防护、端口扫描防护、病毒传播行为防护。支持对信任区域主机外发的异常流量进行检测，如ICMP、UPD、SYN、DNS Flood等异常行为识别。基于内网用户流量模型和会话连接、新建连接的异常行为识别攻击，有效防护内网病毒传播、僵尸网络、木马等安全威胁。支持对HTTP，FTP，SMTP，POP3协议进行病毒文件检测；支持杀毒白名单功能，可以根据URL或者IP进行排除不检测病毒；检测到病毒后的操作支持阻断，记录杀毒日志；设备必须支持二三层混合模式，可以与内网交换机进行access、trunk VLAN对接，并能够对二层流量做防火墙等功能。含安装附件、配套线缆等。
| 22-2 | 主机安全加固服务 |  | 安全加固实施服务：针对安全事件中所涉及的网络/安全设备、服务器操作系统等进行手工安全策略调整及加固。针对应用软件或系统软件的漏洞提出修补建议。根据整改情况验证测试加固效果。
| 22-3 | 服务器防病毒系统 |  | 客户端版提供支持平台上防病毒保护，按照所需部署的客户端数量计价，安装在服务器上。
| 22-4 | 终端防病毒系统 |  | 系统基础组件及客户端组件，实现系统的集中管理、策略配置、报表查看等功能。基础版包含防病毒、补丁管理功能，支持Windows/XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10，含三年升级服务。含安装附件、配套线缆等。
第23包 | 23-1 | 等级保护合规检测服务 |  | 收费站等级保护合规检测服务 1、服务内容：现场根据测评指导书对运营使用单位的信息系统进行现场测评并进行结果证据收集确认；通过访谈、检查、测试、分析等方法；； 输出结果：现场测评结果记录表（签字确认封存）； 2、服务内容：漏洞扫描及验证：通过漏扫工具接入测试验证，检查网络层面漏洞、主机层面漏洞等，针对漏扫结果进行验证威胁性，验证其安全防御体系的有效性； 输出结果：漏洞扫描测试报告。 | 提供等保评测资格证书及人员证书
第24包 | 24-1 | 机房消防系统（自动灭火装置 | 含安调辅材 | 气体灭火系统，包含柜式七氟丙烷灭火装置（含42公斤药剂）1台、烟感探头2台、温感探头1台、通用底座3台、火灾声光报警器1套、火灾报警控制系统软件1套、火灾报警控制器（联动型）1套、联网接口卡1块、气体灭火控制器1台、气体释放报警器1台、紧急启停按钮1台、配线及辅材。
第25包 | 25-1 | 视频监控系统 | 含安调辅材 | 1、安装视频监控系统； 2、含摄像机3台、POE供电硬盘录像机1台、硬盘2TB硬盘1块、配线及辅材。
第26包 | 26-1 | 门禁安防控制系统 | 含安调辅材 | 1、安装1处门禁系统；含1套门禁控制器1台、刷卡器1台、开门按钮1台、闭门器1台、电磁锁1台、IC卡3张、发卡器1台、管理软件1套、配线及辅材； 2、安装机房报警系统：含1台报警主机、室内红外探测器2个、有线声光警号1个、开关电源1个、配线及辅材。
第27包 | 27-1 | 无线手持终端 |  | 无线手持终端 支持在线、联机、脱机工作模式下的 OBU 发行、激活、 检测、消费等功能； 支持在线、联机、脱机工作模式下的 ETC 通行卡发行、 消费、查询、充值等功能； 支持扩展打印机、刷卡 POS 机，整机支持 OBU 与 ETC 通 行卡通用业务功能，包括金融卡支付、票据打印、证件 扫描、OBU/ETC 卡读写等等。