## Sheet1
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 火灾报警系统管理软件 | 火灾报警系统管理软件支持多种火灾探测器组网监测，具有报警/故障数据实时记录、历史趋势分析、短信报警通知以及历史查询等功能。同时可针对火灾报警设备进行模型化监测，其中软件基于组态模式，可根据不同场景及应用灵活配置，支持对监测对象的自动生成和装配。 | 套 | 1
2 | 火灾报警工作站 | 中央处理器：≥第十二代 Intel 酷睿 i7 主频：≥3.6GHz 内存：≥16GB，DDR4，可扩展至 64GB 硬盘：≥1TB，SSD 显卡：独立显卡 显存：≥64MB 网卡：10M/100M/1000M 自适应 RJ45 以太网卡×2 | 台 | 1
3 | 多串口服务器 | 含多路串口，支持RS232/RS485 | 套 | 1
4 | 分布式光纤信号处理器 | 通道数：4； 整机可接感温光纤长度：≥10km； 报警方式：差定温、可恢复式； 工作温度：-10℃～+50℃； 工作电压：DC24V； 测温精度：＜±0.5℃；（须提供第三方权威计量机构检验报告） 温度分辨率：0.1℃；（须提供第三方权威计量机构检验报告） 空间分辨率：≤2m； 激光器：I类安全等级。（须提供第三方权威机构出具的检测报告） 信号输出：RJ45、RS485、干接点； 安装方式：入柜式安装； 防爆等级：[Ex ia Ga] IIC。（须提供防爆合格证） 通过国家消防电子产品质量监督检验中心的型式试验，并具有应急管理部消防产品合格评定中心签发的强制性产品认证证书。 投标人所提供的感温光纤产品须具有不少于3份发明专利，并提供发明专利证书。 | 台 | 1
5 | 机柜 | 19寸柜机 | 台 | 1
6 | 终端盒 | 至少24口 | 个 | 1
7 | 火灾报警控制器 | 主电源：AC220V(-15%～10%)，50Hz ； 备用电池：DC24V 17Ah铅酸电池； 使用温度范围：-10℃～50℃； 使用湿度范围：≤95%RH（无凝露）； 单回路地址数：200个地址点； 容量：单机可连接12个回路，每个回路最多可连接200个地址（二总线），单机最大容量可达2400点； 总线长度：≥3000米； 安装方式：壁挂式； 通过国家消防电子产品质量监督检验中心的型式试验，并具有应急管理部消防产品合格评定中心签发的强制性产品认证证书。火灾报警控制器、分布式光纤信号处理器、手动火灾报警按钮、感烟探测器必须为同一品牌的产品，以确保良好的兼容性和稳定性。 | 台 | 2 | 含2套联网模块LCAN-FOBR-SM-B0-SC
8 | 串口服务器 | 具有串口转网口的功能 | 套 | 1
9 | 串口光端机 | 具有RJ45,RS232,RS485接口 | 对 | 1
10 | 分布式感温光缆 | 光纤类型：标准62.5/125um多模光纤； 使用环境温度：-40℃～+120℃； 防护等级：不低于IP68； 须提供第三方权威检测机构出具的长霉试验报告。 | 米 | 7120
11 | 镀锌钢绞线 | 规格:Ф5.4，含挂钩 | 米 | 6470
12 | 安装支架 | 包括膨胀螺栓、螺母、垫圈等 | 套 | 224
13 | 手动火灾报警按钮 | 智能监测，无需单独电源。 报警按钮机壳采用钢板或聚酯材料制造。具有坚固、牢靠、耐腐蚀的特点，并考虑防火、防水、防潮、防尘，可反复使用。 无需按破玻璃即可进行报警测试。 工作电压：DC24V； 报警电流：≤2.0mA； 监视电流：≤280uA； 工作温度：-10℃～55℃； 工作湿度：≤95%RH（无凝露） 防护等级：不低于IP66； 通过国家消防电子产品质量监督检验中心的型式试验，并提供应急管理部消防产品合格评定中心签发的强制性产品认证证书。 | 套 | 132 | 含防水盒。隧道内128套，变电所4套
14 | 隔离模块 | 额定工作电压：DC24V； 静态电流：≤150 uA； 动作电流：13mA； 工作温度：-10℃～+55℃； 相对湿度：≤95%，无凝露； | 只 | 6
15 | 感烟探测器 | 内置微处理器可以自测、分析、诊断探测器状态； 工作电压：DC24V； 静态工作电流：≤300uA； 报警电流：≤1.8mA； 工作温度：-10℃～+50℃； 环境湿度：5%〜95%RH。 通过国家消防电子产品质量监督检验中心的型式试验，并提供应急管理部消防产品合格评定中心签发的强制性产品认证证书。 | 只 | 4
16 | 信号线 | 国标2.5mm | m | 7970