## 技术要求
吉林国高网项目采购需求
序号 | 清单编号 | 品称 | 数量 | 技术指标
第1包 | 1-1 | 消火栓及水成膜箱 | 499 | (1)洞内消火栓: ①消火栓流量每股按5L/S计; ②)消火栓水龙带长度为25m; ③箱门为2mm厚304型不锈钢，门上需注明“消火栓”字样(红色反光膜)，字高不小于500mm，固定在隧道侧壁上，含安装附件。消火栓及水成膜箱箱门为对开。 灭火枪枪口19mm。消火栓栓口应朝外，阀门中心距地面为1.0m允许偏差20m，阀门距箱侧面为140mm，距箱后内表面为140mm，允许偏差5mm。安装参考国际图集《室内消火栓安装》99S202及产品说明书。 (2)水成膜泡沫栓 ①水成膜泡沫灭火装置流量每股为0.5L/S。 ②)箱内贮存AFFF原液30L，混合液浓度为3%，持续喷射时间>30分钟，喷射距离>6m，发泡倍数≥4.5。箱内贮存AFFF原液必须为抗寒型(可承受-40℃低温)。 ③箱内应配有30L不锈钢泡沫罐、30m橡胶软管卷盘、比例混合器、喷枪。 ④)箱内进水管上需安装一个小型压力表(0~1.6MPa)。 ⑤箱门为2mm厚304型不锈钢，门上需注明“AFFF泡沫栓”字样(红色)，其字高应与消火栓箱一致。固定在隧道侧壁上，含安装附件。 ⑥内AFFF泡沫箱必须注明有效使用期 ⑦消火栓箱及水成膜箱箱门的折页及螺丝均应采用304型不锈钢材料。
第2包 | 2-1 | 灭火器箱 | 499 | 2mm厚304型不锈钢 900*700*250
| 2-2 | 灭火器箱 | 23 | 2mm厚304型不锈钢 900*700*200
| 2-3 | 不锈钢板 | 634 | 2mm厚
| 2-4 | 消火栓及水成膜箱门 | 499 | 2mm厚304型不锈钢 2250*1500
| 2-5 | 灭火器箱门 | 522 | 2mm厚304型不锈钢 920*1120
第3包 | 3-1 | 热浸镀锌钢管 | 8185 | DN150 壁厚4.5mm 热镀锌钢管技术要求: 1、热镀锌钢管公称压力:大于等于1.6MPa; 2、热镀锌钢管 DN≤100 时可采用丝扣连接，热镀锌钢管DN>100 时管道使用沟槽连接3、热镀锌钢管使用螺纹连接方式时，螺纹符合IS0标准及国家标准:采用沟槽连接方式时，须满足《沟槽式管接头》(CJ/T 156-2001)标准。 4、热漫镀锌钢管选用国产优质钢管，应有钢管材质证明，镀锌量为500g/m'，热漫镀锌所用的锌为0号锌或1号锌。 5、热镀锌钢管外表面光滑平整，不允许有伤痕或裂纹等。不允许有镀层和涂层缺陷。 6、热镀锌钢管管材不应有影响使用的弯曲，但两个端面与管轴线应垂直。 7、热镀锌钢管内表面不允许有气泡、裂纹、脱皮、无明显痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。 8、热镀锌钢管表面镀锌均匀，厚度符合CB/T3091-93的技术规格书，镀锌钢管应做镀锌层均匀性的试验，钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸溃5次不得变红。9、热镀锌钢管管件的尺寸及偏差应符合国家要求。10、所有管件内径应与管材内径一致，管件不得有通径损失。如管件有缩径现象，应加大一个规格型号，以确保系统的流量。管道和管件不小于《低压流体输送用镀锌焊接钢管》(GB/T3091-2015)对管壁标准厚度要求，不能出现负偏差。
第4包 | 4-1 | 串联恒功率伴热带 | 28320 | 最低环境温度:-40℃;最高环境温度:30℃;管道需维持温度:5℃;使用环境没有腐蚀 电源为交流电源，电压最大为600V，系统转换效率默认为100%。 系统采用单独回路供电，每回路配过流开关，且带30毫安漏电保护功能。