技术参数

- 档案书梯：

三层书梯，材质要求：一级冷轧钢板，尺寸：高104*宽40*厚65（CM）间距24CM；

- 档案书车：

三层书车，材质要求：一级冷轧钢板，尺寸：高90*宽80*厚36（CM）间距24CM；

- 温湿度记录仪：

精度：①湿度：±3%RH(60%RH,25℃)②温度：±0.5℃（25℃）

变送器电路工作范围：-20℃~+60℃，0%RH~80%RH

探头工作温度：-40~+80℃

探头工作湿度：0~100%RH

安装方式：壁挂式安装 或内嵌式安装

设备尺寸：86mm×86mm×26mm

- 漏水检查报警设备：

供电电源：10~30V DC；

静态功耗：0.12W

报警功耗：0.7W

报警声响：≥80dB

含40米漏水绳

- 加除湿一体机

除湿量:98L/D加湿量:72L/D

电源: 220V-50HZ

功率: 1800W

除霜: 自动

湿度可调范围RH10-95%任意控制控湿精准度±3%RH

适用温度: 5-38℃

压缩机保护:三分钟延时启动定时关机:1-24小时任意设定

隔尘网: 空气过滤隔尘网

显示内容:湿度、温度切换显示微电脑液晶自动控制

加水方式:手动/自动(可选)适用面积:10~40m²(层高2.8米)重量:75kg

机器体积(高X宽X深):1370*600*460mm整机保修3年 加湿桶属于易损件保修一年

- 除尘器

额定电压  220V

功率  1400W

真空度范围 18-22Kpa

集尘容积 20L

电源线长度 7m

重量  8.3Kg

包装尺寸 445*410*515mm

- 遮光窗帘

遮光窗帘材质：由三层纱线和两层膜组成，黑色的中间层能够有效遮光，遮光效果好，防紫外线，易于清洗。

遮光程度：遮光窗帘材质对光线的阻隔程度可以达到80%以上效果，

清洗方式：遮光窗帘材质可以水洗，

其他功能：遮光布窗帘还具有防水、防油、防菌等功能

- 红外报警系统

1.报警主机1台：

8个板载有线防区，可扩展至560(AL-7416)或2048(AL-7480)个防区可扩展至1120(AL一7416)或4096(AL-7480)个联动继电器或LED输出支持8个键盘分区和70个设备分区(AL-7416);

17个键盘分区和256个设备分区(AL-7480)支持每个键盘6组定时布撤防功能。共48组定时布撒防时间(AL-7416)支持每个键盘6组定时布撒防功能。共102组定时布撒防时间(AL-7480)支持8个LCD键盘包括1个主键盘和7个从键盘(AL-7416)或支持17个LC D键盘包括1个主键盘和16个从键盘( AL-748键盘总线最长6km(需加中继器)

支持129个密码(AL-7416)或273个密码(AL-7480)，1个安装员密码、每个键盘具有8个布防和撤防密码支持两条总线，每条可达2km(RVSP2*0.75mm)最远9.6km，手牵手总线拓扑支持通过网络、电话线、串口等方式上传报警数据到软件支持短信通知(需加AL-7400G模块)

支持8个短信号码

支持有20秒左右的电话报警通知语音，可以自己选择语音文件写入支持1000条报警事件记录，1000条操作事件和管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志，掉电保存

支持4个独立的以太网接警中心、3个独立的电话接警中心支持3个电话接警中心，每个可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略通过IP模块、RS232实现和管理平台连接

支持8个用户电话号码

支持主机防拆、支持探测器防拆报警

电源:AC 220V(主板供电DC13.8V)

功耗(不含对外供电):静态耗电300mA、报警状态850mA

辅助输出:DC12V 800mA工作温度:-10℃~55℃

工作湿度:10%~90%

机箱:壁挂

2.中文液晶键盘1个（报警器键盘）

支持 LED 显示系统实时状态

支持 LCD 显示自定义防区名称

支持上下翻页查看事件信息

支持背壳双面防拆

支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器。

支持双向遥控器，遥控器 LED 显示操作结果

通过单击键盘可实现对主机布防，撤防必须密码撤防。

可针对单防区进行布撤防。

通过操作命令，在键盘上可显示

支持在线编程。

支持常用操作功能提示。

支持防区状态实时显示

3.红外幕帘（探测器）2个，

电压:DC12V电流:18-33mA

上电自检:预热120秒

探测角度:左右110度角

探测范围:12mX12m

报警信号输出:常闭

工作温度:-40℃~60℃

传感器:两组双元传感器

抗电磁干扰:>30V/M

抗白光干扰:>1000000 LUX

微波频率:3.2GHZ

防宠物重量:20KG内

微波灵敏度:30%~100%可调

4.声光报警器1个（功能:声光报警），

工作电压:12/24/220/380V

声音分贝:125分贝

产品使用:通电报警声光一体警示

产品功率:约60W

产品线长:约0.25m

螺丝固定安装方式

产品重量:约0.9kg

5.遥控器1个。

配套

- 视频监控设备

- 硬盘录像机1台（含4T硬盘1块）

- 高可靠性高 4T监控专用硬盘

- 8路单盘位硬盘录像机

- 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；

- 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264编码的IP设备混合接入；

- 支持满路数接入300万及以下像素网络摄像机；

- 最大支持400万像素高清网络视频的预览、存储与回放；

- 支持HDMI与VGA同源高清输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920×1080；

- 至少支持1个SATA接口；

- 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；

支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放。

- 摄像机

红外阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像

支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境

采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m

1个内置麦克风 支持poe供电

- 安装辅材

含实现监控系统的必要辅助材料。

- 七氟丙烷气体灭火系统

气体灭火系统应包括以下部分（但不限于）：

（1）灭火装置组成。由气体钢瓶、钢瓶固定机柜、瓶头阀组、喷头、喷放软管、泄压装置等组成。

（2）机械应急操作机构。灭火系统不能电动开启，可以通过操作相应气体钢瓶的机械应急操作机构向防护区释放气体。

（3）控制操作装置。包括就地手动执行器（手动/自动选择器，手动启动按钮、紧急停止开关）、气体释放声光报警器、气体释放灯、气体灭火控制盘。

（4）火灾自动报警系统。包括温度感应器、烟雾传感器、等信号装置及自动控制箱等启动/停止装置。。

（5）辅助装备。防护区用于消防安全防护救生的空气呼吸器及防护区泄压口装置。

1.七氟丙烷灭火系统主要部件技术参数

（1）气体钢瓶及其组件。

每只钢瓶组件包括：由气体钢瓶、钢瓶固定机柜、瓶头阀组、喷头、高压软管、泄压装置等。

a.气体钢瓶材质为HP345，表面刷涂红色瓷漆，规格为40L，70L，90L，100L，120L，150L，180L，根据实际需要选择。每个钢瓶应标有原厂铭牌并充装规定体积和压力的气体；外表无腐蚀，无油漆脱落，无明显伤痕，紧固件无松动，控制机构灵活；气体钢瓶的存储压力为0.3MPa（20℃），极限强度压力为6.3MPa，并要求在2倍的极限压力下不发生破裂，储存容器的生产制造满足GB5100-2011《钢制焊接气瓶》相关要求，生产厂家有国家相关部门颁发的压力容器生产许可证。

b.气体钢瓶的瓶头阀应满足在不更换瓶头阀的情况下反复充装气体。同时瓶头阀应带有安全装置，保证在未连接高压软管时如因误动作瓶头阀，不会释放气体。

c.电磁阀：用于自动打开气体钢瓶瓶头阀，内质材质为黄铜，丝口连接，电磁阀的压力应满足系统的压力要求，电磁阀组件应保证在有效使用年限内不锈蚀。

d.高压软管：用于连接容器阀及喷嘴，采用不锈钢波纹管外套不锈钢编织网套，由不绣钢丝编织软管和软管接头组成，螺纹连接。考虑到灭火系统设计使用寿命达20年，其连接软管如采用橡胶或其它柔性非金属材料，容易老化，使强度降低，一旦灭火剂释放，高压软管断裂，灭火剂将不能释放到防护区。因此本公司高压软管采用金属波纹管材料，外加不锈钢网套保护，且经6.3Mpa水压逐条试验合格。

e.喷头：材质选用黄铜。安装在柜体上喷嘴孔内，用紧固螺母固定，喷射雾化灭火剂，使其均匀充满防护区。

喷嘴的材质为黄铜。喷嘴外形无变形、裂纹或损坏。

2.七氟丙烷灭火剂参数

七氟丙烷以化学灭火为主，兼有物理灭火作用，无色、无味、清洁、不导电、不污染被保护对象，不会对财物和精密设施造成损坏，对大气臭氧层无破坏作用（ODP值为零），符合环保要求，在大部分保护区域，灭火浓度均低于人体的无毒性反应浓度（NOAEL浓度），对人体是安全的，是一种优秀的洁净气体灭火剂。

a.纯度：≥99.9%（质量比）

b.酸度：≤3ppm（质量比）

c.水含量：≤10ppm（质量比）

d.不挥发残留物：≤0.002%（质量比）

e.悬浮或沉淀物：不可见

3.控制操作装置

灭火系统能接受火灾自动报警系统的控制信号，并具备自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。

a.火灾自动报警系统能够自动检测火灾、自动报警，自动启动灭火系统，操作与该系统连锁动作的有关设备，释放灭火剂，并且相应连锁关闭该防护区内的通风孔等设施。

b.整个系统能够将自动操作转换为手动操作。该手动操作设在就地控制盘上。

c .防护区内应设紧急手动报警装置和声光报警装置，可直接启动灭火系统。

d.系统采用自动启动方式时，应在接到同一个防护区的两个独立的火灾探测报警信号后才能启动。灭火系统启动后，延时30s喷射灭火剂，并同时向控制中心和控制盘发出声光报警信号。

4.配套设备

温度感应器、烟雾传感器各2个

配套相应辅助材料；

- 门禁系统

1.人脸识别机

主处理器：高性能嵌入式处理器；

显示屏：7英寸显示屏；

屏幕类型：电容触摸屏；

广告播放：支持图文、视频广告播放；

摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清双目摄像头；

外壳材料：玻璃/PC+ABS；

远程验证：支持；

黑白名单设定：支持；

实时监控：支持；

多重认证：支持；

WEB配置：支持；

主动注册：支持；

人脸识别准确率：99.90%；

人脸识别速度：0.2s；

用户容量：20000；

人脸容量：20000；

卡片容量：50000张；

密码容量：20000个；

存储记录数量：300000条；

RS-485接口：1个；

RS-232接口：1个；

韦根接口：1路输入/输出；

USB接口：1个USB2.0接口；

网络接口：1个10Mbps/100Mbps自适应以太网口；

报警输入：2路（开关量）；

报警输出：1路（继电器）；

报警联动：支持；

开门按钮：1路；

门状态检测：1路；

门锁控制：1路；

防反潜：支持；

防拆报警：支持；

胁迫报警：支持；

门超时报警：支持；

非法闯入报警：支持；

非法卡超次报警：支持；

供电方式：DC 12V  2A；

产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚）；

工作温度：-30℃～+60℃；

安装方式：壁装;落地式支架安装;桌面式支架安装;闸机安装;86盒；

读卡类型：IC卡

- 其他材料

单门磁力锁1套、专用电源1套、开关1套

其他配套施工辅助材料

- 防磁柜

内部专业加装防磁构造设计，能有效的屏蔽磁场，阻隔热源，从而使音带、磁带、录影带、磁盘、硬盘等资料的存放与保管，高效便捷安全可靠。防磁柜最大的功能特点就是针对外部磁场过大，热源太强或有强烈震源等原因引起的资料消磁现象，具有防止外来磁场对柜内磁性产品磁化作用，周围空间磁场强度达到达6000GS以上时，柜内装具间磁场不大于5GS（高斯），完全符合磁性产品的保质要求，是磁性产品保管的理想产品板材厚度：采用裸板0.8mm厚优质冷轧钢板。

- 玻璃隔断

间墙体厚度：84mm板块规格：

1.常规高度2700mm高。

2.宽度900mm框架结构：采用6063-T5铝合金型材;卡扣式组装，无外漏螺丝

3.面板材料：钢化玻璃、物质材料板

4.地面龙骨高度：采用40mm

5.面饰材厚度：玻璃采用10mm，

6.常用颜色。

7.隔音量：大于65dB

- 防火幕墙

根据现场定制，含安装。

- 甲级防火门

1.耐火极限：耐火极限：甲级门 1.2 小时

2.防火门隔音效果：具有良好的隔音效果，平均隔音 RW>=30dB。 隔热效果：与墙体类似，能保持内外温差 500℃以上。 防火门装饰效果：采用静电粉末喷塑表面处理技术，喷塑层坚固、耐腐蚀，采用复塑钢板制作。

3.防火门选材特点：

1）门框：料厚 1.2mm、门扇：料厚 0.8mm、加强板：料厚 3.0mm，采用优质电解镀锌板（比冷轧钢板具有更强的耐腐蚀、防锈能力）或不锈钢板制作，防火门内腹填实耐温 1200℃以上的阻燃隔温材料（硅酸铝） ，表面采用静电喷塑处理。

2）配件：选用防火专用配件，如防火锁、防火铰链、闭门器等，也可选用应急逃生锁、常开电磁门吸等。

3）门扇厚甲级：52mm。

4.耐火性能 A 类（隔热）防火门.耐火隔热性≥0.60 h，耐火完整性≥0.60 h。

- 防盗窗

1.不锈钢防盗窗采用304不锈钢(含镊量大于8个，属纯正不锈钢，不会生锈)，壁厚0.7mm，

2.不锈钢防盗窗规格

防盗窗尺寸依据现场尺寸定制，采用14MM国标膨胀螺栓加固，加固间隔小于800MM。

- 防盗窗制作工艺;采用30*30*0.7厚方管做四周加固，中间采用25*0.7厚圆柱管。间距小于150MM。方管与圆柱管采用氩弧焊满焊焊接。

- 档案室密集柜

1.架体包括立柱、侧面板、搁板、挂板、书挡、防尘板、面门。

①　立柱：支撑整个架体的竖立柱子。采用1.3mm优质冷轧钢板，流水线一次性成型六道加强劲六折弯边工艺。侧面冲孔，使搁板、挂板沿立柱的垂直方向可以调整高度；与底盘的连接采用直接插入的方式，使立柱与底盘之间无缝连接，更加牢固。

②　侧面板：侧面板分为前侧面、后侧面，采用0.8mm优质冷轧钢板，前侧面配置两个目录卡，用于放置分类卡片；一个摇盘用于移动密集柜；一把开关，用于锁定整列密集柜。

③　搁板：存放档案资料的平面板，也是架体的承重板,采用1.0mm优质冷轧钢板，八道弯边工艺成型，使其每层承重可达80kg以上。

④　挂板：放在搁板与搁板之间，起支撑固定作用，是连接立柱与搁板之间的桥梁。由于挂板要承受搁板上所放档案的重量，所以它同样采用1.0mm优质冷轧钢板，流水线一次性成型双扣勾样式。

⑤　书挡：用于分隔双面存放的资料中间，防止混乱。采用0.7mm镀锌板，流水线一次性成型四折弯工艺，

⑥　防尘板：放在架体的顶部，主要用来防尘。采用0.7mm优质冷轧钢板，独特的搭接式方式，能够有效的防止灰尘进入。

⑦　面门：面门安装于架体的首尾列，采用0.8mm优质冷轧钢板，通过剪切、冲压、折弯等工序成型；门与门之间的间隙均匀一致，间隙在1-2mm之间。门上还装有扣拉式方锁。

2.传动装置包括：摇把、链条、传动轴、轴承、行走轮、轨道

传动装置的原理：摇把手柄处施力，通过链条一级减速传动到底盘，底盘采用中央全轮驱动，三级减速后，将力传动到四轮，架体从而可以平稳同步运行；传动轴、链轮采用优质45#钢精加工而成，表面法兰防锈处理，采用三轴中央全轮驱动技术，确保传动时强劲有力。

①摇把：采用折叠型摇把，可折叠，避免通行障碍。摇把的传动结构为自动挂钩式；单列摇动时摇把摇力不大于12N乘以标准节，轻便省力，更加顺畅。

②链条：采用摩托车链条，12.7节距滚珠；按GB1135-89厚度按链条1/2”国际制成；破断力≥1800kg。

③传动轴：采用45#钢，加工精度3.2，经热处理调质HB220~290；传动方式为中间传动，双轴驱动。

④轴承：采用HR1204双排滚珠调心轴承，使传动轴同心转动，以确保架体平稳运行。

⑤行走轮：采用铸铁轮，材质细密，耐磨性好，外径公差控制在±0.5mm。大小均匀一致，保证密集架底盘的水平和在转动时所移动的间距相同。

⑥轨道:采用45#20*20mm优质方钢，轨道座采用2.0mm优质钢板，和传动轴一样，冷拔时表面发生硬化，从而耐磨性得到了提高；并经较直工序，每米上直线度≦1mm，轨道之间对应点的水平偏差为0.3mm；每两条轨道之间的平行度偏差为1mm。

⑦连接管：采用无缝管

3.底盘：底盘为厚2.5MM钢板整体焊接结构，在每列长度超过3节时允许拼接，但各段仍为焊接整体。连接处有套插定位并用10MM螺钉紧固，强度和钢度满足最大负载的需要。

4.安全防护装置：包括密封装置、防倒装置、限位装置、整体闭合锁及门锁

①密封装置：采用橡胶磁铁密封条，防止密集柜合架时因为撞击产生损伤，同时还可以降低架体开合时撞击所产生的噪音。下设防鼠板，起到防尘、防潮、防鼠的作用。

②防倒装置：在每列密集柜地盘上安装安全勾钩，与轨道相连，用来稳固密集柜，防止密集柜倾倒。

③限位装置：为防止底盘脱轨，在轨道末端安装该装置。

④整体闭合锁及门锁：为保证藏品的安全，在狩猎密集柜安装整体闭合锁具，在门面上安装门面锁，在全部架体合拢时可以锁住。

5.目录卡：设在柜体的侧板上，用于放置档案分类信息卡片；

6.焊接：焊接根据零件的不同功能特点，分别采用电弧焊、压焊、等离子焊、氩弧焊等到多种方式。门板、面板焊接缝为满焊，并经修磨，保证牢固和平滑美观。

7.表面处理

①喷涂采用高压静电喷塑。产品喷涂前，各零部件均进行清洗除油、除锈及65摄适度高温Zn系磷化等工序处理（在处理过程中，做到专人监督，多次检验）。表面处理标准如下：塑膜厚度60-70um，盐雾实验48小时无塑膜

脱落现象。耐冲击力达到60kg/平方厘米，各零部件表面喷塑处理后喷塑表面均匀光亮平整，色泽一致，无尖角，锈迹，露底，剥落，起皱，变色，明显的流迹，疙瘩，气孔，裂纹及划痕等缺陷。

②产品所用标准件及紧固件均经氧化或镀锌处理。