## 配电箱
序号 | 名称 | 规格及型号
1 | 隧道防水配电箱 | 嵌入式，宽500、高480、厚200。隧道防水配电箱为室外型，采用白钢材质，箱体防护等级为IP65，防腐等级为WF2，同 时还应具有防潮功能，箱体内部装设风扇。箱体需通过国家相关部门的验收或试验，开孔部位穿线后要做封闭处理。防水配电箱内不可大于预留洞尺寸。箱内每个断路器均应有回路标签，箱盖门内应印有电气接线图。防水配电箱导电外壳应用YJV-1KV-1×16电缆与电缆沟内接地扁钢可靠连接。电缆连接头需做镀锡处理，接头均为防水接头。隧道配电箱进出线孔应封堵，箱门应有有电标识，并配有接线图。配电箱应做底部防积水处理并具有除湿功能。
2 | 风机配电箱 | 嵌入式，宽540、高450、厚250。风机配电箱为室外型，采用白钢材质，箱体防护等级为 IP65，防腐等级为 WF2，同 时还应具有防潮功能，箱体内部装设除湿设备。箱体需通过国家相关部门的验收或试验，开孔部位穿线后要做封闭处理。防水配电箱内不可大于预留洞尺寸。箱内每个断路器均应有回路标签，箱盖 门内应印有电气接线图。防水配电箱导电外壳应用YJV-1KV-1×16电缆与电缆沟内接地扁钢可靠连接。电缆连接头需做镀锡处理，接头均为防水接头。 隧道配电箱进出线孔应封堵，箱门应有有 电标识，并配有接线图。配电箱应做底部防积水处理并具有除湿功能。
嘉临公路七间房隧道、漂河岭隧道防水配电箱配置
七间房隧道
加强照明 | 配电箱 | 数量 | 配置说明 | 备注
|  | 4 |  | 加32A保险1个
应急、基本照明 | 配电箱 | 数量 | 配置说明
|  | 8 | 2个63A空开，32A保险1个
漂河岭隧道
加强照明 | 配电箱 | 数量 | 配置说明 | 备注
|  | 2 |  | 加32A保险1个
应急、基本照明 | 配电箱 | 数量 | 配置说明 | 漏保根据
|  | 2 | 4个63A空开32A保险1个
风机配电箱 |  |  |  |  | 隧道防水配电箱

## 配电柜
清单编号 | 品称
|  | 品牌/厂家 | 规格/型号 | 供货技术参数
1 | 双电源进线柜 |  | 低压配电柜 | 1.要求2台4P框架断路器市电与发电机做进线切换为保证可靠性配置机械互锁。所有空开满足配电基础架构连接，必须留有冗余度;为保障品质，所用断路器均采用ABB,施耐德，西门子等一线品牌。 2..标配数字显示型多功能智能仪表，能够进行电压、电流、电度、功率、功率因数、三相不平衡度、频率等测量和显示。 3.标配防雷模块。
2 | 补偿柜 |  | 低压配电柜 | 容量不小于120KVA,补偿控制器实现与后台通讯功能。补偿模块要求智能动态补偿，能有效抑制高次谐波和涌流。
3 | 软启柜1 |  | 低压配电柜 | 所有软启、空开满足配电基础架构连接，必须留有冗余度;为保障品质，所用断路器均采用ABB,施耐德，西门子等一线品牌。风机控制原理满足现场使用要求。柜内配置仪表需要与能效后台通讯。
4 | 软启柜2 |  | 低压配电柜 | 所有软启、空开满足配电基础架构连接，必须留有冗余度;为保障品质，所用断路器均采用ABB,施耐德，西门子等一线品牌。风机控制原理满足现场使用要求。柜内配置仪表需要与能效后台通讯。
5 | 出线柜1 |  | 低压配电柜 | 所有空开满足配电基础架构连接，必须留有冗余度;为保障品质，所用断路器均采用ABB,施耐德，西门子等一线品牌。柜内配置仪表需要与能效后台通讯。
6 | 出线柜2 |  | 低压配电柜 | 所有空开满足配电基础架构连接，必须留有冗余度;为保障品质，所用断路器均采用ABB,施耐德，西门子等一线品牌。柜内配置仪表需要与能效后台通讯。
7 | 出线柜3 |  | 低压配电柜 | 所有空开满足配电基础架构连接，必须留有冗余度;为保障品质，所用断路器均采用ABB,施耐德，西门子等一线品牌。柜内配置仪表需要与能效后台通讯。
8 | 箱变改造 |  | 户外变电站改造 | 400KVA
9 | 电力监控系统 |  | 电力监控后台系统
备注：含旧设备拆除及新设备安装费用。