## Sheet1
子目号 | 子目名称 | 参数
804-1-4 | UPS电源20KVA | ( 一 )UPS技术指标：1.输入指标：额定电压：±20%;输入频率：50Hz±5%; 电流谐波 含量：<15%;功率因数：≥0.99;2.输出指标：稳压精度：±1%;动态电压瞬变范围：±5%(恢复时间<40ms); 输出功率因数：0.8(滞后);输出电压波形失真度：线性负载<2%, 非线性负载<4%;输出频率精度(电池逆变工作方式):50Hz±1%输出三相电压不平衡度：≤ 5%;输出三相电压相位偏差(平衡线性负载):0°;市电电池切换时间： Oms; 旁路逆变切换 时间(逆变器故障切换时):0ms;3. 整机工作效率：>90%;4. 内置输出隔离变压器；4.系统 直流电压：384VDC。5.过载能力：输出为额定容量的125%:10min;6. 采用DSP全数字化控制 技术，大屏幕触摸屏LCD中文显示(5.7英寸),UPS工作模拟流程图显示界面为汉化的人机对 话界面，具有清晰明了，易于操作的特点。显示屏内有很大的存储容量，能在掉电后保存最 后500次UPS运行参数。7.ECO工作模式：能提高系统效率。如果负载对电源的质量要求不是 很高(如用户设备允许断电<20ms),而对系统的效率要求较高时，可将系统工作设置在“ECO 工作方式”。具有ECO紧急开关功能按钮按下， UPS会立即封锁输出电压。8.保护能力：具有 独立的整流输入开关、旁路输入开关、电池开关、输出开关及人工手动维修开关控制功能， 使维护工作轻松方便快捷。UPS输入端应提供可靠的雷击浪涌保护装置，在下列模拟雷电波 发生时，保护装置应起保护作用，设备不应损坏：电压脉冲10/700μs,5KV:电流脉冲：8/20 μs,20KA。9.UPS设备启动功能UPS设备应具有自动再启动功能、直流全启动功能。10.遥测、 遥信控制性能UPS设备应采用全数字控制技术；UPS设备应具有自动再启动功能、直流全启动 功能和蓄电池自动维护功能；UPS设备应具备RS485/422 标准通信接口，并提供与通信接口 配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。11.蓄电池组智能管理功能UPS应具有定时对 蓄电池组进行自动浮充、均充转换，蓄电池组自动温度补偿及蓄电池组放电记录功能。12. 定期UPS自检检测UPS的主要部件包括逆变器、充电器、电池及控制单元。13.非线性带载能 力强投标方应提供不同负载功率因数(超前0.8、0.9、1.0,滞后0.8、0.9)下UPS能够带载 的能力。 ( 二 )UPS蓄电池：1.单节蓄电池选用12V密封式免维护铅酸蓄电池。2.提供的蓄电池必 须是免维护、性能稳定、耐用的近6个月生产批次的全新产品蓄电池。3.外观：蓄电池槽、盖 采用高强度ABS材料制造，蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰。4.阻 燃性能：蓄电池壳、盖符合GB/T 2408-2008中的第8.3.2条FH-1(水平级)和第9.3.2FV-0(垂 直级)的要求。5.备用时间为90分钟。
804-1-8 | YJV-1KV-5*16 | YJV-1KV-5*16
804-1-10 | 断路器100A | 断路器100A