## Sheet1
序号 | 名称 | 规格程式 | 单位 | 数量
1 | UPS蓄电池组 | 12V/100Ah*40只/组，柜式，含开关：直流100A-3P；尺寸：1000*980*1600；下进线下出线；含电池间连接电缆及绝缘材料；品牌：中达；满足专用通信标准；实际规格尺寸以集成深化设计后为准。 | 组 | 2
2 | UPS蓄电池组 | 12V-100Ah*40只，架式，四层单列，含电池架，地板高200mm。尺寸：2000*500*1750；含电池间连接电缆及绝缘材料；品牌：中达；满足专用通信标准；实际规格尺寸以集成深化设计后为准。 | 组 | 2
3 | UPS蓄电池组 | 单组配置12V-200Ah*40只，双层单列架式，产品尺寸需满足现场安装条件，含电池间连接电缆及绝缘材料；品牌：双登；满足专用通信标准；实际规格尺寸以集成深化设计后为准。 | 组 | 4
4 | UPS蓄电池组 | 单组配置12V-200Ah*40只，双层双列架式，产品尺寸需满足现场安装条件，含电池间连接电缆及绝缘材料；品牌：双登；满足专用通信标准；实际规格尺寸以集成深化设计后为准。 | 组 | 2
5 | UPS主机 | 40kVA，三进三出，高频机，功率因数不小于0.98，电池电压可调，塔式安装，系统效率不低于94%，品牌：台达，满足专用通信标准；设备尺寸满足现场安装条件，实际规格尺寸以集成深化设计后为准。 | 台 | 2
6 | 电池开关柜 | 输入：100A-3P*2，输出125A-3P*1，均配置直流断路器，尺寸500*400*1750，上下进线上下出线。直流断路器为一线品牌，满足专用通信标准；实际规格尺寸以集成深化设计后为准。 | 台 | 1
7 | 高压操作电源电池 | 12V-65Ah*18只，含相应连接电缆，利旧原有电池柜。品牌：中达，满足专用通信标准；实际规格尺寸以集成深化设计后为准。 | 组 | 1
8 | 机架式开关电源 | -48V/30A，品牌：中达，满足专用通信标准；实际规格尺寸以集成深化设计后为准。 | 台 | 1
9 | 交流配电屏 | 380V/400A，上进线上出线，设备尺寸：600*600*2000；输入：380V/400A*2，机械电气互锁，配置智能仪表，可显示常规参数，浪涌≥60kA；输出：16A-2P*3，25A-2P*3，32A-2P*3，63A-3P*3，100A-3P*2，125A-3P*2，200A-3P*3，250A-3P*3；内部采用铜排连接，铜排载流量满足配电要求（≥400A），配置零线排及保护地排，开孔满足接线要求；品牌：中达，满足专用通信标准；实际规格尺寸以集成深化设计后为准。 | 台 | 1
10 | 精密空调 | 12.5kW，恒温恒湿，上送风，含安装、辅材、室内外机连接、铜管、进排水管、挡水盘、制冷剂等；品牌：佳力图，满足专用通信标准；实际规格尺寸以集成深化设计后为准。 | 台 | 1
11 | 开关电源蓄电池组 | 48V/300Ah，柜式，产品尺寸需满足现场安装条件，含电池间连接电缆及绝缘材料；品牌：双登；满足专用通信标准；实际规格尺寸以集成深化设计后为准。 | 组 | 2
12 | 一体化开关电源 | -48V/600A，配置-48V/50A*12块高效整流模块，内部安装12V-150Ah电池*4只（含电池及连接电缆，并做好绝缘处理）；交流输入：100A-3P*2路（机械互锁），浪涌保护器：20kA，电池熔丝400A*2，输出：熔丝：100A*4，63A*4，直流断路器：32A*6，16A*4；尺寸：600*600*2000，上下进线上下出线，颜色与机房设备统一，品牌：中达，满足专用通信标准，实际规格尺寸以集成深化设计后为准。 | 台 | 2
13 | 组合式开关电源 | -48V/1000A，配置-48V/50A*20块高效整流模块；交流输入：160A-3P*2路（机械互锁），浪涌保护器：20kA，电池熔丝800A*2，输出：熔丝：400A*4，160A*4，100A*4，直流断路器：63A*4，32A*4；尺寸：600*600*2000，上进线上出线，颜色与机房设备统一，品牌：中达，满足专用通信标准，实际规格尺寸以集成深化设计后为准。 | 台 | 1
14 | 组合式开关电源 | -48V/600A | 台 | 3
15 | 电池开关箱 | 100A-3P*1，均配置直流断路器，尺寸300*300*400，上下进线上下出线。直流断路器为一线品牌，满足专用通信标准；实际规格尺寸以集成深化设计后为准。 | 台 | 3