## Sheet1
清单编号 | 品称 型号 | 型号 数量 厂商/品牌 | 单位 | 数量 | 数量 | 规格
智慧服务区主要设备
1 | 服务区监控室设备
1.19 | UPS电源配电箱 |  | 套 | 1 |  | 分路数应满足接入外场监控设备、UPS和其他需要供电设备的要求， 并留有余量。
2 | 智能监控外场设备
2.10.1 | 卡口（含L杆） |  | 套 | 2 |  | 所有管件及钢板的材质均为高强度结构钢(Q235)，其机械性能及化学成分应符合GB700-88的规定。焊缝质量等级应为二级以上。所有铁件均按规范要求进行热浸镀锌防腐，紧固件的镀锌量为350g/平方米，立柱、法兰盘等其它铁件为550g/平方米;焊缝表面涂无机富锌进行处理含配电箱，配套法兰盘图纸中的横臂由4.5米改为4.0米
2.25 | 摄像机立柱（12m） | 3个杆体采用共用立柱结构 | 套 | 9 |  | 12m高钢管立柱， Φ219，Q235-A材质， 壁厚8mm， 热浸镀锌防腐， 检验标准： Q/20534524-8.3-2014， 采取防晃动措施。含配电箱，配套法兰盘
2.26 | 摄像机立柱（6m） |  | 套 | 17 |  | 6m高钢管立柱， Φ152， Q235-A材质， 热浸镀锌防腐， 检验标准： Q/20534524-8.3-2014， 采取防晃动措施。含配电箱，配套法兰盘
2.27 | 变焦摄像机避雷针 |  | 根 | 28 |  | φ25圆钢
2.28 | 单相电源二级避雷器(8/20us、40KA) |  | 个 | 54 |  | 防雷元件组保护水平不大于1.8KV；每相防雷器相线与中性线间为限压型防雷元件，其标称通流量为20KA（8/20μs），最大通流量为40KA（8/20μs）；放置在摄像机立柱配电箱里
2.29 | 网络信号防雷器 |  | 个 | 54 |  | 响应时间小于1ns；传输频率100MHz。接口类型RJ45，放置在摄像机立柱配电箱里
收费设施
一 | 车道设备
7.1 | 高清广场摄像机（摄像机杆体） | 杆体8米 | 个 | 2 |  | 摄像机立柱采用Q235钢材，厚度为8mm，内外表面全部热镀锌后涂刷封孔剂，含配电箱，配套法兰盘
三 | 智慧收费亭系统
1 | 智慧收费亭 |  | 套 | 1 |  | 亭外四角为圆角，采用后开门； 含外蒙皮、保温层、内装饰层等:8cm～-10cm； 外观颜色：可定制； 结构方式：采用框架结构拼装组成； 材质：收费亭骨架采用型钢制作，外框立柱为完整型钢不可拼接，型钢必须采用热镀锌材料，壁厚不得小于3mm。收费亭外封板采用热镀锌钢板制作，钢板厚度不小于1.5mm,外封板漆面颜色采用高温喷塑加工制作； 配电箱：安装方式;亭内嵌入式;市电/UPS供电模组;总开关数量;1个，供电路数:11路;防雷模块:3级;含配电、接线端子等； 车道技术柜： 1/0接口板，接线端子排，配电模块，电源模块，机箱等;符合GB/T24968的要求; LED照明：高亮40W顶灯，600mm ×600nm。 2条暖色背景灯光LED灯管，每条长2米，24V，供电:24W； 空调：≥1.5p集顶式中央变频空调;三级能效;遥控/智能控制。配空调红外遥控器模块； LED广告屏：P6全彩显示屏，全屏解析度:224×160；全屏可编辑显示汉字、英文字符、阿拉伯数字、特殊符号、图形、广告、视频等。亮度＞6000cd/㎡; 32级手动或根据外界环境亮度自动调节:可视角＞120°；年失控率≤1％，且为离散型;可视距离大于50m;通信接口:RJ45; 10M/100M以太网；加热模块：腿部加热和地热模块一对2套；桌面;L型带扶手，25mm防火多层夹板，尺寸;1288mm×600mm; 电压:220V;工作环境温度;一10 ℃-50摄氏度；配套座椅；工作环境湿度20%-80%RH;读卡器;非接触IC卡为复合读写器，满足13. 56MHz. 433MHz复合卡的读写；液晶总控模块：触摸一体机。12寸宽电容屏+J1900+2G+32G+WIFI。智慧型收费亭的亭内的灯光、门窗、烟雾、空调、新风、风幕、窗帘等采用智能控制调节其操作终端采用12寸的触摸液晶屏。
机电配电系统
3 | 稳压电源配电箱 |  | 个 | 1 |  | 分路数应满足接入外场监控设备、UPS和其他需要供 电设备的要求，并留有余量。
4 | UPS电源配电箱 |  | 个 | 2 |  | 分路数应满足接入外场监控设备、UPS和其他需要供 电设备的要求，并留有余量。
5 | 收费亭配电箱 |  | 个 | 1 |  | 分路数应满足接入外场监控设备、UPS和其他需要供 电设备的要求，并留有余量。
6 | 电源防雷器 |  | 套 | 1 |  | B级三相40KA 2.2KV。
7 | 电源防雷器 |  | 套 | 2 |  | C级单相15KA 1.2KV。