803-1-1-d、-2-d、-3-f、-4-d、-5-d，803-2-1-d、-3-d、-4-b、-5-e 一体化智能设备箱

Ø 内置光转换模块，一体化电源供电及检测模块，支持网络摄像机、IP 数据、HD-SDI 摄像机等采集数据接入，实现单元内环境量、电源、温控、光转换模块、前端接入设备信号的检测和集中监控管理，并提供远程重启功能。 
Ø 内置防雷模块、空气开关，输入电压数值检测，提供输入电压过载/欠载报警提示。 
Ø 采用插卡式模块化设计，集中供电：支持不少于3组 AC220V 电源环出（不检测），2组DC12V输出，2组AC24V输出，或2组 DC36V 输出。 
Ø 输出电压采用阻容隔离+保险丝双隔离机制。 
Ø 支持掉电检测，支持箱内每路电压、电流监测，现场记录并远程查看每路输出外设设备名称及型号，远程每路电压输出控制，实时上报检测结果。 
Ø 室外箱的一机一档通过设备箱内二维码管理，记录设备所有状态信息及日志。 
Ø 箱内安装机械锁，记录开门关门操作人员及时间的日志；提供箱体防拆功能，箱门被打开时，运维平台主动告警提示。 
Ø 网管数据支持以太网口输出，可通过光纤及物联网传输模块传输运维关键数据。 
Ø 具有集中运维管理平台，通过管理平台软件，管理人员可实现对前端设备的管理，远程实时查看前端设备运行情况，操作设备供电状态；当前端设备出现异常时，通过声光、弹窗等多种形式通知管理人员，并形成二维码派工 单，通知维护人员及时进行故障排除。集中管理平台具有告警记录、历史记录、故障统计分析报表、操作日志记录功能。 
Ø 尺寸：680*500*300mm。（推荐尺寸，不唯一） 
Ø 材料：SUS201 不锈钢钢板制作，箱体厚度 1.0mm。 
Ø 表面处理:不锈钢拉丝。 
Ø 机箱门的最大开启角度≥120°，门轴转动部件采用不锈钢材料，门接缝处有弹性的密封垫。 
Ø 机箱底部中心位置设穿线孔，数量≥3 个，直径≥50 ㎜。 
Ø 加工外形尺寸误差≤±2mm，箱体垂直度（对角线）和平面度误差≤±1.5mm。 
Ø 箱体后背板提供 C 型不锈钢安装槽上、下两条，用于箱体与杆件固定牢靠。 
Ø 箱体左右两侧上部中央开散热孔，具有防水设计。 
Ø 防护等级：IP65 
Ø 箱体适当位置安装 5 位接地铜条，光纤熔纤盒、分光器支架等。 
Ø 环境温度：-35℃～+55℃。 
Ø 相对湿度：<95%。 
Ø 大气压力：70～106Kpa。 
Ø 弱电检测卡 a 支持 2 组 DC12V 输出，2 组 AC24V 输出。 
Ø 弱电检测卡 b 支持 2 组 DC36V 输出。 
Ø 提供开关门日志，设备箱内部包括机械锁、门磁开关，当机箱被打开后，门磁信号通过主控 
卡传输至后台告警。 
Ø 市电输入异常报警：提供市电输入电压检测发送至管理后台，后台设置电压范围（默认：AC190V~AC250V，可扩展），一旦超出范围，后台告警。 
Ø 输出电路异常报警：提供外接设备电流电压检测发送至管理后台，后台及时告警。 
Ø 自动重合闸。
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