## Sheet1
8.2 光源及灯具
本项目隧道内加强、基本、应急和横洞照明灯具均采用节能、环保、显色性好的 LED灯。
LED灯主要性能指标要求如下：
Ø 整灯光效（含电源） ≥140Lm/w
Ø 整灯使用寿命不少于50000h(光通量衰减 30%条件下)
Ø 灯具色温在4000K；显色指数≥70Ra
Ø 应配备与 LED 寿命相适应的高质量、长寿命恒流驱动电源，其具体要求如下：
转换效率≥88%;功率因数≥0.95;总谐波电流≤20%;具有可调光功能，驱动电源还应具有关灯模式。
Ø 平均使用寿命大于 50000h
Ø 输入电压范围应满足额定电源电压的±15%
Ø 便于拆装和维护，一旦发生故障应能方便更换
Ø 应具有模拟无级调光功能，调光输入信号为0～10V，亮度调整范围为0%～100%
Ø 防护等级：不低于IP65
LED灯智能调光控制柜
Ø 通信接口：控制器应配置至少 2 路 RJ45 以太网接口和 2 路 RS485 接口，用于与上 位机通信。
Ø 输出接口：控制器应配置 4 路（可增加）0-5V 模拟调光接口。配置 4 路（可增加）回路 控制器，控制照明灯具供电回路。
Ø 接口物理形式：采用螺钉式 PCB 接线端子，并作永久性标识。
Ø 控制器内部应具有时钟，与控制软件通讯中断后能自动接管控制权，按照预置好的时序 控制或全亮状态。
Ø 控制器应具备简易控制界面及应急操作开关，支持现场手动控制。
Ø 控制器应支持广播、分组调光功能。
Ø 控制器应支持查询功能，控制器能够查询接收器以下基本参数：所属组、电源故障和异常、电压、电流、功率、亮度值等。
Ø 控制器的负荷等级为一级级，由EPS/UPS供电。
Ø 控制器应设置浪涌保护功能，应符合GB/T17626.5D要求
Ø 工作环境温度-25--55℃
Ø 存储温度-25--60℃
Ø 平均无故障工作时间 100000 小时
Ø 数据保存
控台内置大容量高可靠性NAND Flash，相关数据可以保存10年不丢失；
Ø 高容量后备电池,可保证在电源中断后,电池满容量时控台内时钟至少运行30天
Ø 绝缘性能
绝缘电阻：电源输入回路对地和其余各电气回路之间的绝缘电阻≥100MΩ（正常条件下）与2MΩ（湿热条件下）。
绝缘强度：电源输入回路对地和其余各电气回路之间可耐受1500V，50Hz的交流电压，1min泄露电流不大于5mA。