## Sheet1
8.3.3 亮度检测仪
亮度检测仪布设在隧道进口外和隧道内，用来检测洞内外光照亮度，检测数据经过计算机系统分析、比较后，为照明控制提供依据。洞内亮度检测仪布置在距离进洞口暗埋段7米处，安装高度2.5米，检测器探头方向应指向行车前进方向且离检测器一个停车视距位置路面中心处。由监控配电箱供电。洞外亮度检测仪立杆上装有配电箱，由监控供电电缆T接供电,探头方向应指向洞口中心。其中隧道为连续隧道时，隧道间距较小，按一条隧道考虑，共用洞外亮度检测器和洞内亮度检测器；亮度检测仪具体位置布设图，见监控专业图纸。
洞外亮度检测器技术参数：
Ø 通过光谱和角度响应的硅光电二极管（如用过滤 Vλ和用角度的余弦值校正）
Ø 测量范围：0～6500cd/m2
Ø 信号输出：RS485
Ø 测量误差： ±3%
Ø 功率≤40W
Ø 平均无故障时间≥50000 小时
Ø 电源：交流 210～230V
Ø 配备带雨刷的防护罩
洞内亮度检测器技术参数：
Ø 通过光谱和角度响应的硅光电二极管（如用过滤 Vλ和用角度的余弦值校正）
Ø 测量范围：0～500cd/m2
Ø 输出接口：RS485
Ø 精度： ±3%
Ø 平均无故障时间≥50000 小时
Ø 电源：交流 210～230V