## Sheet1
河南汇融数字科技有限公司24年机电设备更新改造项目技术指标
清单编号 | 品称 型号 | 单位 | 数量 | 规格
第二包 | LED隧道灯 | 套 | 1650 | 1. 采用当前一流的功率型LED芯片封装技术，宜选用低热阻、散热良好、低应力的封装结构及高折射率、抗劣化封装材料（如硅胶、硅酮树脂、高透光的玻璃等合成材料），应具有导热率高、光衰小、光色纯、无重影等特点，保证功率型LED 工作的稳定性、可靠性及高效性；采用高效率LED芯片；芯片最高结温不超过125℃；灯具色温3500K~5000K，建议与现有隧道灯具保持一致。色温一致性≤5%Tc；显色性≥70；在寿命期内保持颜色衰减的一致性，偏差不大于7个坎德拉；初始值为开始点灯后1000h所测数据，自初始值后3000h的光衰小于3%，光源寿命应不小于50000h，寿命期内光衰小于初始值的30%；考虑到LED芯片水平的参差不齐，芯片应采用国内外知名品牌的LED芯片； 2. 应具有防腐长寿命的灯具壳体并便于维护的快速锁定机构、灯具配件安装应易于操作，并能调整安装角度。灯具在灯盘或灯架上的安装和拆卸必须十分方便，安装角度应能灵活调节，有角度显示,可进行+/-60度的调整，方便现场安装和维护。灯具及安装托架的整体强度应能经受洞内风速。 3.灯具功率50W；驱动电源寿命不小于50000小时；交流输入电压：AC220V±20% ；输入电压频率：50Hz±2Hz；功率因数：≥0.95；谐波含量：≤15%；通道间电流差：≤±3%；外壳防护等级不低于IP67；驱动电流变化不大于额定电流2%；整灯灯具效率(非芯片效率)130Lm/w；应具有短路保护，以防该灯短路时波及其他灯具；应具有开路保护、过热保护等功能；灯体采用独立电源，电源可单独拆换；光源和附件易于更换。模组损坏时，可以更换单个模组，光源防护等级达到 IP68；灯具应采用模块化设计，电源、光源模块都可以通过无工具或简易工具现场更换；电源模块与光源模块之间采用规范的防水接插件；灯具外壳采用高强度、高导热性、防腐铝合金制成，铝合金主体厚度至少为2.0mm，灯具的外壳后部应能结合标准支撑架； 灯具有可靠良好的散热功能，通过铝型材散热片及灯具对流散热，导热及散热系数高；电气强度：在产品的电源接线端子与机壳之间施加频率50Hz，有效值1500V正弦交流电压，历时1min，应无火花、闪络和击穿现象；防触电保护类别为I类；电气性能：I级；在额定电压和额定频率下工作时，灯具实际消耗的功率与额定功率之差不应大于5%；开关次数：在额定输入电压下，以60s点灯，60s关灯条件下，应能通过5000次开关实验；启动时间 ≤3S，无频闪，可热启动。 产品应采取必要的防雷电和过电压保护措施，采用的接口、元器件和防护措施应符合有关标准；灯具内部接线，须用低烟无卤材料绝缘的三芯耐热电缆，并备有连接终端，以便于衔接2.5mm²以上的导体，内部配线在工作温度范围内应具有热稳定性；
| 保通 | 项 | 1 | 无