## Sheet1
子目号 | 子目名称 | 参数
804-1-4 | UPS电源20KVA | ( 一 )UPS技术指标：1.输入指标：额定电压：±20%;输入频率：50Hz±5%; 电流谐波 含量：<15%;功率因数：≥0.99;2.输出指标：稳压精度：±1%;动态电压瞬变范围：±5%(恢复时间<40ms); 输出功率因数：0.8(滞后);输出电压波形失真度：线性负载<2%, 非线性负载<4%;输出频率精度(电池逆变工作方式):50Hz±1%输出三相电压不平衡度：≤ 5%;输出三相电压相位偏差(平衡线性负载):0°;市电电池切换时间： Oms; 旁路逆变切换 时间(逆变器故障切换时):0ms;3. 整机工作效率：>90%;4. 内置输出隔离变压器；4.系统 直流电压：384VDC。5.过载能力：输出为额定容量的125%:10min;6. 采用DSP全数字化控制 技术，大屏幕触摸屏LCD中文显示(5.7英寸),UPS工作模拟流程图显示界面为汉化的人机对 话界面，具有清晰明了，易于操作的特点。显示屏内有很大的存储容量，能在掉电后保存最 后500次UPS运行参数。7.ECO工作模式：能提高系统效率。如果负载对电源的质量要求不是 很高(如用户设备允许断电<20ms),而对系统的效率要求较高时，可将系统工作设置在“ECO 工作方式”。具有ECO紧急开关功能按钮按下， UPS会立即封锁输出电压。8.保护能力：具有 独立的整流输入开关、旁路输入开关、电池开关、输出开关及人工手动维修开关控制功能， 使维护工作轻松方便快捷。UPS输入端应提供可靠的雷击浪涌保护装置，在下列模拟雷电波 发生时，保护装置应起保护作用，设备不应损坏：电压脉冲10/700μs,5KV:电流脉冲：8/20 μs,20KA。9.UPS设备启动功能UPS设备应具有自动再启动功能、直流全启动功能。10.遥测、 遥信控制性能UPS设备应采用全数字控制技术；UPS设备应具有自动再启动功能、直流全启动 功能和蓄电池自动维护功能；UPS设备应具备RS485/422 标准通信接口，并提供与通信接口 配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。11.蓄电池组智能管理功能UPS应具有定时对 蓄电池组进行自动浮充、均充转换，蓄电池组自动温度补偿及蓄电池组放电记录功能。12. 定期UPS自检检测UPS的主要部件包括逆变器、充电器、电池及控制单元。13.非线性带载能 力强投标方应提供不同负载功率因数(超前0.8、0.9、1.0,滞后0.8、0.9)下UPS能够带载 的能力。 ( 二 )UPS蓄电池：1.单节蓄电池选用12V密封式免维护铅酸蓄电池。2.提供的蓄电池必 须是免维护、性能稳定、耐用的近6个月生产批次的全新产品蓄电池。3.外观：蓄电池槽、盖 采用高强度ABS材料制造，蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰。4.阻 燃性能：蓄电池壳、盖符合GB/T 2408-2008中的第8.3.2条FH-1(水平级)和第9.3.2FV-0(垂 直级)的要求。5.备用时间为90分钟。
804-1-6 | UPS电源30KVA | ( 一 )UPS技术指标：1.输入指标：额定电压：±20%;输入频率：50Hz±5%; 电流谐波 含量：<15%;功率因数：≥0.99;2.输出指标：稳压精度：±1%;动态电压瞬变范围：±5%(恢复时间<40ms); 输出功率因数：0.8(滞后);输出电压波形失真度：线性负载<2%, 非线性负载<4%;输出频率精度(电池逆变工作方式):50Hz±1%输出三相电压不平衡度：≤ 5%;输出三相电压相位偏差(平衡线性负载):0°;市电电池切换时间： Oms; 旁路逆变切换 时间(逆变器故障切换时):0ms;3. 整机工作效率：>90%;4. 内置输出隔离变压器；4.系统 直流电压：384VDC。5.过载能力：输出为额定容量的125%:10min;6. 采用DSP全数字化控制 技术，大屏幕触摸屏LCD中文显示(5.7英寸),UPS工作模拟流程图显示界面为汉化的人机对 话界面，具有清晰明了，易于操作的特点。显示屏内有很大的存储容量，能在掉电后保存最 后500次UPS运行参数。7.ECO工作模式：能提高系统效率。如果负载对电源的质量要求不是 很高(如用户设备允许断电<20ms),而对系统的效率要求较高时，可将系统工作设置在“ECO 工作方式”。具有ECO紧急开关功能按钮按下， UPS会立即封锁输出电压。8.保护能力：具有 独立的整流输入开关、旁路输入开关、电池开关、输出开关及人工手动维修开关控制功能， 使维护工作轻松方便快捷。UPS输入端应提供可靠的雷击浪涌保护装置，在下列模拟雷电波 发生时，保护装置应起保护作用，设备不应损坏：电压脉冲10/700μs,5KV:电流脉冲：8/20 μs,20KA。9.UPS设备启动功能UPS设备应具有自动再启动功能、直流全启动功能。10.遥测、 遥信控制性能UPS设备应采用全数字控制技术；UPS设备应具有自动再启动功能、直流全启动 功能和蓄电池自动维护功能；UPS设备应具备RS485/422 标准通信接口，并提供与通信接口 配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子。11.蓄电池组智能管理功能UPS应具有定时对 蓄电池组进行自动浮充、均充转换，蓄电池组自动温度补偿及蓄电池组放电记录功能。12. 定期UPS自检检测UPS的主要部件包括逆变器、充电器、电池及控制单元。13.非线性带载能 力强投标方应提供不同负载功率因数(超前0.8、0.9、1.0,滞后0.8、0.9)下UPS能够带载 的能力。 ( 二 )UPS蓄电池：1.单节蓄电池选用12V密封式免维护铅酸蓄电池。2.提供的蓄电池必 须是免维护、性能稳定、耐用的近6个月生产批次的全新产品蓄电池。3.外观：蓄电池槽、盖 采用高强度ABS材料制造，蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰。4.阻 燃性能：蓄电池壳、盖符合GB/T 2408-2008中的第8.3.2条FH-1(水平级)和第9.3.2FV-0(垂 直级)的要求。5.备用时间为90分钟。
804-1-8 | YJV-1KV-5*16 | YJV-1KV-5*16
804-1-10 | 断路器100A | 断路器100A
809-1-1 | 行车诱导装置1（含电源、接地引线以及电源线、辅材等） | 采用上下双灯显示结构， 上灯可显示如雾、冰、雪、雨、风等字样， 下灯红、黄灯态。外廓尺寸长宽 高不小230mm*220mm*430mm； 发光显示组件为方形， LED阵列布置均匀， 文字显示组件与诱导灯显示组件上下分开排布， 上部显示文 字， 下部显示红、黄灯； 文字显示组件与红黄诱导灯显示组件可同时工作， 也可分别独立工作。发光 单元： 亮度控制等级10档； 最小亮度应≥500cd/m2最大亮度≤ 7000cd/m2； 文字发光颜色： 黄色， 诱 导发光颜色： 黄色和红色； 文字分辨率不小于16*16点， 可显示任意文字， 如： 雨、雪、雾、冰、风 、慢等， 文字显示有效面积不小于0.026 m2 。黄色诱导灯与红色警示灯发光有效面积≥0.02㎡， 黄色 诱导灯同步误差为5ms； 支持道路轮廓强化模式、行车主动诱导模式、防止追尾警示等模式； 发光单元 寿命： ≥10 万小时； 频闪频率每分钟： 常亮/30/60/120 可调； 车辆检测范围不小于30 米； 车辆检测 准确率不低于99%； 任意单元出现连续120米范围内车辆碰撞损毁、偷盗缺失、自身故障等情形时， 诱 导系统中其他诱导装置仍能够正常工作； 事故预警： 车辆停滞在某诱导装置检测区域时， 可触发上游 特定组诱导装置的红色警示灯点亮， 形成红色尾迹来提示后车前方有车辆存在； 车辆检测方式： 诱导 装置具备红外检测、微波检测任意方式或者组合方式； 设备外观应不少于4块太阳能电池板供电； 嵌入 太阳能电池板； 蓄电池容量： ≥74WH； 外壳防护等级： ≥IP55； 金属框架外部壳体； 壳体无外露天线 （内置天线）； 工作环境温度： -40～+70°C； 工作环境湿度： ≤98%RH； 设备功耗： 8W。
809-1-2 | 行车诱导装置2（含电源、接地引线以及电源线、辅材等） | 外廓尺寸长宽高不小于230mm*220mm*430mm； 诱导发光颜色： 黄色和红色； 发光单元： 亮度控制等级12 档； 最小亮度应≥500cd/m2最大亮度≤ 7000cd/m2； 发光单元寿命： ≥10 万小时； 支持道路轮廓强化 模式、行车主动诱导模式、防止追尾警示等模式； 黄色诱导灯与红色警示灯发光有效面积相同， ≥ 0.04m2； 频闪频率每分钟： 常亮/30/60/120 可调； 设备外观应不少于4块太阳能电池板供电； 车辆检 测范围不小于30 米； 车辆检测准确率不低于99%； 任意单元出现连续120米范围内车辆碰撞损毁、偷盗 缺失、自身故障等情形时， 诱导系统中其他诱导装置仍能够正常工作； 设备外观应不少于4块太阳能电 池板供电； 车辆检测方式： 诱导装置具备红外检测、微波检测任意方式或者组合方式； 嵌入太阳能电 池板； 蓄电池容量： ≥74WH； 外壳防护等级： ≥IP55； 外壳防护等级： ≥IP55； 金属框架外部壳体； 壳体无外置天线（内置天线）； 工作环境温度： -40～+70°C； 工作环境湿度： ≤98%RH； 设备功耗： 5W。
809-1-3 | 区域控制器 | 功耗： ≤5W； 供电： 220V 50Hz或DC12V； 工作温度： -40~80°C ； 工作湿度： ≤90%RH； 无线网频段： 2.4GHz、433MHz； 管控终端： 1000台； 通讯接口： RS232、RS485、RJ45、4G无线网； 外形尺寸： 长 305*宽200*高60mm
809-1-4 | 物联网监测终端 | 接口： 具有门状态检测接口、网络检测接口、浸水检测接口、设备供电检测接口、市电检测接口、 NBiot天线接口； 开门报警功能： 支持被检测设备门被打开时， 通过NB-IoT窄带物联网立即将事件上 到中心同时开门报警指示灯点亮； 浸水报警功能： 支持设备箱浸水检测报警， 若机箱内进水且积水达 到2mm时， 传感器发出报警信号， 此时， 浸水报警指示灯点亮并上报浸水报警； 断电检测功能： 支持前 端设备断电检测， 前端设备断电后， 支持物联网查询断电信息， 并进行状态显示； 断网检测功能： 支 持前端设备断网检测， 前端设备断网后， 客户端可自动报警并进行提醒； 市电或DC12V供电（直流供电 版） 断电检测功能： 产品内部带有供电检测功能， 若供电断电后会自动上报市电断电或直流供电断电 报警； 远程重启功能： 如果需要人为远程重启时， 可通过软件平台进行重启操作。断电续航功能： 产 品内部自带供电电池， 即使市电断电后， 智能监测终端也可独立运行48小时。
809-1-5 | 无线手持控制器 | 工作温度： -20~70°C； 工作湿度： ≤98%RH无线发射功率： 20dBm； 工作频率： 433MHZ； 遥控距离：＞ 500m
809-1-6 | 前置控制箱 | 含空开导轨、双层隔板、散热孔（加防虫网） 、固定抱箍等。采用优质冷轧钢板， 箱体壁厚1.5mm,尺 寸不小于400*300*200,外观喷塑。
809-1-7 | 区域控制器太阳能供电系统 | 太阳能板、太阳能蓄电池2块、蓄电池箱、蓄电池井、太阳能控制器、电源线、套管、电源防雷器等， 支持远程管理。太阳能板单晶硅功率不小于80W,胶体电池12V65AH， 连续工作时间不小于5个阴雨天。
809-2-1 | 900W智能卡口单元（含电源、防护罩、摄像机、镜头、信号线、接地引线以及电源线、辅材等） | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 像素≥900W； 支持宽动态能力： 宽动态能力≥100dB； 帧率： 25fps； 图像尺寸： ≥4096×2160像素； 内置两个图像传感器， 可分别输出黑白及彩色图像， 设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出； 支 持机动车的车牌， 车身颜色， 车型， 子品牌， 驾驶室人员等特征检测， 支持机动车的过车记录和违章 行为检测抓拍； 防护等级： ≥IP66； 视频压缩标准： H.265/H.264/MJPEG； 支持图片采用JPEG编码， 以 JFIF或JPEG文件格式存贮， 压缩因子低于80； 支持车辆捕获抓拍功能， 白天和晚上的捕获率均≥98%； 支持车牌识别功能， 白天和晚上的识别准确率均≥98%； 支持1-4张图片合成一张图片； 支持车辆检测 处理器、雷达、补光灯的接入； 支持违章检测： 超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为； 具有抓 拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选 项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行 选择抓拍； 支持分别对9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、 校车、其他车型等） 进行不同超速比设置， 可设置16个超速比区间。在相同道路上， 设备支持根据不 同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍， 并输出不同的超速抓拍结果及违法代码； 通讯接口： 3个 RS-485接口,1个RS-232接口； 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 可支持TF插卡本地存储， 最 大256G， 抓拍图片可断网续传； 设备功率≤65W。
809-2-2 | 闪光灯（含电源、接地引线以及电源线、辅材等） | 铝合金灯体， 面罩采用特殊工艺的耐高温的PC材料， 透光效果好； 采用不少于24颗高亮度LED芯片， 寿 命长， 稳定性好， 发光效率高； 带LED格栅， 有效减少周边光污染； 经专业光学设计， 发光均匀， 目标 光斑显明， 有效减少光污； 采用步进电机功能， 实现红外滤片的切换； LED控制采用先进的恒流驱动技 术， 电流控制准确、稳定， 产品稳定性好、可靠性高， 有效减少光衰； 气体光源回电时间小于67ms， 支持超速连拍； 气体补光控制具有峰值抑制功能； 支持LED灯频闪、白光气体爆闪， 红外气体爆闪； 支 持相机误触发保护功能， 触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复； 工作温度： 温度-30℃~70℃; 电源： 220VAC±10%； 爆闪1次功率1200W。
809-2-3 | LED频闪补光灯（含电源、接地引线以及电源线、辅材等） | 光源类型： 16颗原装大功率LED； 发光角度10°； 覆盖范围： 单车道环境补光灯； 最佳补光范围16米~ 25米； 触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）； 触发信号： 频率 15~250HZ， 占空比1%~39%， 响应时间小于20US； 外壳材质金属铝； 防护等级： IP66； 工作电压： AC220V； 额定功率： 35Wmax； 工作温度： -40℃~70℃； 工作湿度： 湿度5%~95%@40℃, 无凝结。
809-2-4 | 线圈车检器 | 符合国家标准。
809-2-5 | 感应线圈 | 符合国家标准。
809-2-6 | 终端服务器（4T） | 1.可设置图片的存储空间， 在规定的空间内自动循环覆盖， 剩余空间为录像存储空间。 2.对于在记录过程中出现的系统死机或意外故障， 设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态 并使故障前的信息不丢失。 3.设备内的录像、图片文件无法直接删除或者修改， 只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作。 4.设备采用嵌入式linux实时操作系统,内存容量为2GB。 5.最多可添加12路IP摄像机(单路码率10M)， 进行录像与图片的实时预览和存储并可将IP摄像机的视频 图像通过网络传输至客户端。 6.支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入， 最大兼容6TB硬盘， 内置4T存储空间， 支持硬盘自动切换， 当块硬 盘损坏后， 能自动切换至其它硬盘进行存储。 7. 当数据库文件由于断电等原因损坏后， 可以通过网页手动控制数据库修复， 恢复过车数据査询功能 。 8.可显示系统已运行时间、主板温度、终端运行状态。 9.可通过USB外接存储介质进行数据备份， 备份数据类型、存储目录及文件命名可配置。 10.支持对视频进行质量诊断并输出报警信息。 11.可实时显示接入的摄像机、线圈、车检器、红绿灯检测器等前端设备的工作状态、样机内部温度、 工作时间等信息； 外接机柜门时具有机柜门状态实时显示与查询功能。 12.可通过长按复位键恢复系统的出厂默认参数。 13.含4G模块。 14.运行功耗： ≤50W。
809-2-7 | 抱杆机箱 | 挂杆式， 可存放区域控制器、网络路由或交换机等传输设备、供电设施等， 含空开导轨、双层隔板、 散热孔（加防虫网） 、固定抱箍等。采用优质冷轧钢板， 箱体壁厚1.5mm,尺寸不小于675*480*293mm, 外观喷塑。
809-2-8 | 抓拍摄相机杆件 | 含预埋件， 定制规格为H6.5m*L12m， 八角立柱
809-3-1 | 900W电警抓拍单元（含电源、防护罩、摄像机、镜头、信号线、接地引线以及电源线、辅材等） | 包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 像素≥900W； 支持宽动态能力： 宽动态能力≥100dB； 帧率： 25fps； 图像尺寸： ≥4096×2160像素； 内置两个图像传感器， 可分别输出黑白及彩色图像， 设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出； 支 持机动车的车牌， 车身颜色， 车型， 子品牌， 驾驶室人员等特征检测， 支持机动车的过车记录和违章 行为检测抓拍； 防护等级： ≥IP66； 视频压缩标准： H.265/H.264/MJPEG； 支持图片采用JPEG编码， 以 JFIF或JPEG文件格式存贮， 压缩因子低于80； 支持车辆捕获抓拍功能， 白天和晚上的捕获率均≥98%； 支持车牌识别功能， 白天和晚上的识别准确率均≥98%； 支持1-4张图片合成一张图片； 支持车辆检测 处理器、雷达、补光灯的接入； 支持违章检测： 超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为； 具有抓 拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选 项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行 选择抓拍； 支持分别对9种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、 校车、其他车型等） 进行不同超速比设置， 可设置16个超速比区间。在相同道路上， 设备支持根据不 同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍， 并输出不同的超速抓拍结果及违法代码； 通讯接口： 3个 RS-485接口,1个RS-232接口； 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 可支持TF插卡本地存储， 最 大256G， 抓拍图片可断网续传； 设备功率≤65W。
809-3-2 | LED频闪补光灯（含电源、接地引线以及电源线、辅材等） | 光源类型： 16颗原装大功率LED； 发光角度10°； 覆盖范围： 单车道环境补光灯； 最佳补光范围16米~ 25米； 触发方式： 4V~6V电平量触发（高电平有效）（可选配开关量触发）； 触发信号： 频率 15~250HZ， 占空比1%~39%， 响应时间小于20US； 外壳材质金属铝； 防护等级： IP66； 工作电压： AC220V； 额定功率： 35Wmax； 工作温度： -40℃~70℃； 工作湿度： 湿度5%~95%@40℃, 无凝结。
809-3-3 | 车距指示牌 | “0米”、“50米”、“100米”提示牌， 铝板厚度不小于2mm， 字体大小为360mm*600mm， 绿底白字， 铝板尺寸不小于1.3m*2m， 采用竖装方式单立柱固定安装。
809-3-4 | 车距标线 | 按照使用需求， 在高速管控路段地面进行测距提示标线施工。0M\50M\100M字符喷涂， 抓拍标线喷涂， 要求喷涂标线符合国标， 施工时按照相关部门保通要求执行。
809-3-5 | 测速测距抓拍指示牌 | “前方测速、测距抓拍”提示标牌， 含抓拍标志（白底黑字， 竖装）； 铝板厚度不小于2mm， 尺寸不小 于1.3*2m。采用竖装方式单立柱固定安装
809-3-6 | 提示牌立柱 | 含预埋件， 立柱高度不大于4m， 直径不小于114mm， 壁厚不小于4mm， 地法兰不小于300*300mm， 厚度不 小于16mm， 镀锌喷塑。
809-4-1 | 交通气象站（含电源、接地引线以及电源线、辅材等 | 包含压电雨强传感器模块、超声波风传感器模块、MEMS温湿压传感器模块、前向散射能见度传感器模 块、红外路温传感器模块和安装支架、太阳能供电系统、4G模块、立柱、支架、安装辅材、基础等。
809-5-1 | 可变限速提示牌 | LED限速方屏/红蓝爆闪/高音号角/框架式结构。含4G通信模块， 含后台控制软件。 LED限速预警方屏面 积： 1.2m*1.2m， 专业交通屏； 防护等级： IP55； 工作环境温度： -25℃~55℃； 平均无故障时间 （MTBF） :≥10000h ； 有源供电： AC220V/太阳能供电； 设备功耗： 65W； 含安装支架等辅材。
809-5-2 | 可变限速提示牌立柱 | 含预埋件， 定制规格为H6.5m直立杆， 八角立柱
809-6-1 | 梯度预警起点 | 含太阳能供电设施， 支持连续5个阴雨天持续工作。亮度： ≥8000cd/m2； 使用寿命： ≥10万小时； 红 蓝警示灯工作电压： 12V； 发光模式： 爆闪； 颜色： 红蓝； 光源类型： LED高亮灯； 支持太阳能供电方 式； 声音输出： 语音喇叭输出， 100W*2。
809-6-2 | 梯度预警中间点 | 含太阳能供电设施， 支持连续5个阴雨天持续工作。亮度： ≥8000cd/m2； 使用寿命： ≥10万小时； 红 蓝警示灯工作电压： 12V； 发光模式： 爆闪； 颜色： 红蓝； 光源类型： LED高亮灯； 支持太阳能供电方 式； 声音输出： 语音喇叭输出， 100W*2。
809-6-3 | 梯度预警终点 | 含太阳能供电设施， 支持连续5个阴雨天持续工作。亮度： ≥8000cd/m2； 使用寿命： ≥10万小时； 红 蓝警示灯工作电压： 12V； 发光模式： 爆闪； 颜色： 红蓝； 光源类型： LED高亮灯； 支持太阳能供电方 式； 声音输出： 语音喇叭输出， 100W*2。
809-7-1 | 车路协同RSU天线 | 发送功率 ≤21.5dBm±2dBm， 支持双天线 ， 支持频段： C-V2X TDD B47 ， 工作频率： 5.905GHz ~ 5.925GHz ， 通信距离： 视距 800 米 ， 通信速率： ≤26Mbps ， 通信时延： 平均值＜20ms ， 信道带 宽： 10M/20M， 刷新频率： ≤18Hz ， 定位精度： 2.5m CEP 50%， 支持星座： 北斗、Galileo、GLONASS 、GPS ， 刷新频率： ≤20Hz ， 定位精度： 1.5m CEP 50% RTK 0.01m+1ppm CEP 50%，DC： +37V～+57V , 平均功耗≤10W， 存储温度 -40℃ ~ +85℃, 防护等级 IP66
809-8-1 | 流量卡 | 包年不限量
809-8-9 | 主取电线YJV3*6铠装电源线 | YJV3*6铠装电源线
809-8-10 | 下位机供电线YJV2*10铠装电源线 | YJV2*10铠装电源线
809-8-11 | 下位机5KVA | 5KVA
809-8-16 | 护栏 | 波形梁护栏， 与现场现有护栏相同规格型号